平成九年通商産業省令第十一号
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則
高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成八年法律第十四号）の施行に伴い、並びに液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和四十三年政令第十四号）及び高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成九年政令第二十二号）第一項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（昭和四十三年通商産業省令第十四号）の全部を改正するこの省令を制定する。
目次
第一章　総則（第一条―第三条）
第二章　液化石油ガス販売事業（第四条―第二十六条）
第三章　保安業務（第二十七条―第四十四条）
第四章　液化石油ガス販売事業者の認定（第四十五条―第五十条の二）
第五章　貯蔵施設等及び充てんのための設備（第五十一条―第八十五条）
第六章　液化石油ガス設備工事（第八十六条―第百二十条）
第七章　指定試験機関（第百二十一条―第百三十条）
第八章　雑則（第百三十一条―第百四十四条）
附則
第一章　総則
（定義）
第一条　この規則において使用する用語は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号。以下「法」という。）において使用する用語の例による。
２　この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　貯槽　液化石油ガスの貯蔵設備であって、地盤面に対して移動することができないもの（次号に掲げるものを除く。）
二　バルク貯槽　第十九条第三号イ及びハ（１）から（８）まで又は第五十四条第二号イ及びホ（第十九条第三号ハ（１）から（８）までに係る部分に限る。）に規定する技術上の基準に適合するものであって、地盤面に対して移動することができないもの
三　容器　高圧ガス保安法（昭和二十六年法律第二百四号）第四十一条第一項に規定するもの
四　バルク容器　容器保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五十号）第二条第二号に規定する溶接容器であって、第十九条第一号イからトまで又は第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第一号イからトまでに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）に規定する技術上の基準に適合するもの
五　貯蔵能力　貯蔵設備に貯蔵することができる液化石油ガスの数量であって、貯蔵設備が貯槽にあっては次のイの算式により、バルク貯槽にあっては次のロの算式（地盤面下に設置するものであって、内容積が二千リットル以上のものにあっては次のイの算式）により、容器である場合にあっては次のハの算式により得られたもの
イ　Ｗ＝０．９ｗＶ
ロ　Ｗ＝０．８５ｗＶ
ハ　Ｗ＝Ｖ／Ｃ
これらの式においては、Ｗ、ｗ、Ｖ及びＣは、それぞれ次の数値を表すものとする。
Ｗ　貯蔵設備の貯蔵能力（単位　キログラム）の数値
ｗ　貯槽又はバルク貯槽の常用の温度における液化石油ガスの比重の数値
Ｖ　貯蔵設備の内容積（単位　リットル）の数値
Ｃ　容器保安規則第二十二条に規定する定数
六　第一種保安物件　次のイからチまでに掲げるもの
イ　学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号）第一条に定める学校のうち、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、特別支援学校又は幼稚園
ロ　医療法（昭和二十三年法律第二百五号）第一条の五第一項に定める病院
ハ　劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設であって、収容定員三百人以上のもの
ニ　児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第七条の児童福祉施設、身体障害者福祉法（昭和二十四年法律第二百八十三号）第五条第一項の身体障害者社会参加支援施設、生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）第三十八条第一項の保護施設（授産施設及び宿所提供施設を除く。）、老人福祉法（昭和三十八年法律第百三十三号）第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和三十九年法律第百二十九号）第三十九条第一項の母子・父子福祉施設、職業能力開発促進法（昭和四十四年法律第六十四号）第十五条の七第一項第五号の障害者職業能力開発校、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第四項（第四号を除く。）の特定民間施設、介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第二十八項の介護老人保健施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号）第五条第一項の障害福祉サービス事業（同条第七項の生活介護、同条第十二項の自立訓練、同条第十三項の就労移行支援又は同条第十四項の就労継続支援に限る。）を行う施設、同条第十一項の障害者支援施設、同条第二十七項の地域活動支援センター若しくは同条第二十八項の福祉ホームであって、収容定員二十人以上のもの
ホ　文化財保護法（昭和二十五年法律第二百十四号）の規定によって重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物若しくは重要な文化財として指定され、又は旧重要美術品等の保存に関する法律（昭和八年法律第四十三号）の規定によって重要美術品として認定された建築物
ヘ　博物館法（昭和二十六年法律第二百八十五号）第二条に定める博物館及び同法第二十九条により博物館に相当する施設として指定された施設
ト　一日に平均二万人以上の者が乗降する駅の母屋及びプラットホーム
チ　百貨店、マーケット、公衆浴場、ホテル、旅館その他不特定かつ多数の者を収容することを目的とする建築物（仮設建築物を除く。）であって、その用途に供する部分の床面積の合計が千平方メートル以上のもの
七　第二種保安物件　第一種保安物件以外の建築物であって、住居の用に供するもの（販売所の存する敷地と同一敷地内にあるものを除く。）
八　第一種施設距離　次の図における貯蔵施設の面積（単位　平方メートル）に対応する距離（単位　メートル）であって、ｌ１によって表されるもの
 
備考　１　ｘは、貯蔵施設の面積（単位　平方メートル）を表すものとする。
２　ｌ１、ｌ２、ｌ３及びｌ４とｘとの関係は、それぞれ次の表のとおりとする。
	ｘ	ｘ＜８	８≦ｘ＜２５	２５≦ｘ	
ｌ				
ｌ１	９√２	４．５√ｘ	２２．５	
ｌ２	６√２	３√ｘ	１５	
ｌ３	０	２．２５√ｘ	１１．２５	
ｌ４	０	１．５√ｘ	７．５	
九　第二種施設距離　前号の図における貯蔵施設の面積（単位　平方メートル）に対応する距離（単位　メートル）であって、ｌ２によって表されるもの
十　充てん容器　現に液化石油ガス（液化石油ガスが充てんされた後に当該ガスの質量が充てん時における質量の二分の一以上減少していないものに限る。）を充てんしてある容器
十一　残ガス容器　現に液化石油ガスを充てんしてある容器であって、充てん容器以外のもの
十二　バルク供給　バルク容器又はバルク貯槽に法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備から直接液化石油ガスを充てんすることにより液化石油ガスを供給すること
（経済産業省令で定める施設）
第二条　液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令（昭和四十三年政令第十四号。以下「令」という。）第二条第一号の経済産業省令で定める施設は、鉄道車両及び航空機とする。
（供給設備）
第三条　法第二条第四項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備、気化装置、調整器及びガスメーター並びにこれらに準ずる設備（貯蔵設備とガスメーターの間に設けられるものに限る。）並びにこれらを接続する管（以下「供給管」という。）並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
第二章　液化石油ガス販売事業
（販売事業の登録申請等）
第四条　法第三条第二項の規定により同条第一項の登録の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第一による申請書を提出しなければならない。
申請者の区分	申請書の提出先	
一の指定都市（地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市をいう。以下同じ。）の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者	当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長	
一の都道府県の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者（一の指定都市の区域内にのみ販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者を除く。）	当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事	
一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者	当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長	
二以上の経済産業局の管轄区域内に販売所を設置して液化石油ガス販売事業を行おうとする者	経済産業大臣	
２　法第三条第四項の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一　貯蔵施設（貯蔵量が三千キログラム未満のものに限る。）の位置（他の施設との関係位置を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面（法第十一条ただし書に定める場合を除く。）
二　法第十一条ただし書に定める場合においては、その適合内容を証する書面
三　販売予定地域、販売予定戸数及び販売予定数量
四　液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
五　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
六　申請者（申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員）が法第四条第一項各号に該当しないことを誓約した書面
（登録簿）
第五条　法第三条の二第一項の規定により登録する登録番号は、経済産業大臣が定めるものとする。
２　法第三条の二第三項の規定により登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求しようとする者は、様式第二による請求書によりするものとする。
（法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者）
第五条の二　法第四条第一項第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により液化石油ガス販売事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
２　法第三条第一項の登録を受けた者若しくは法人であってその業務を行う役員又は法定代理人若しくは同居の親族は、当該登録を受けた者又は法人であってその業務を行う役員が精神の機能の障害を有する状態となり、液化石油ガス販売事業の適切な実施が著しく困難となったときは、法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長にその旨を届け出るものとする。この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。
（損害賠償を行うべき場合に備えてとるべき措置）
第六条　法第四条第一項第五号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法（平成七年法律第百五号）に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
一　その販売した液化石油ガスにより一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
二　法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
三　保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
四　その他告示に定める要件に適合すること。
（登録行政庁の変更の場合の届出）
第七条　法第六条の規定により登録行政庁の変更の届出をしようとする者は、様式第三による届書を従前の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（標識の掲示）
第八条　法第七条の規定による標識の掲示は、様式第四によりするものとする。
（公衆の閲覧に供する措置を要しない場合）
第八条の二　法第七条に規定する経済産業省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一　常時雇用する従業員の数が五人以下である場合
二　自ら管理するウェブサイトを有していない場合
（公衆の閲覧の方法）
第八条の三　法第七条の規定による公衆の閲覧は、液化石油ガス販売事業者のウェブサイトへの掲載により行うものとする。
（販売所等の変更の届出）
第九条　法第八条の規定により販売所等の変更の届出をしようとする者は、様式第五による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。ただし、法第三条第二項第三号に定める事項を変更した者であって法第三十六条に規定する都道府県知事（指定都市の区域内にあっては、指定都市の長。第五章、第八十八条、第百十二条及び第百十四条において同じ。）の許可を受けたものは、この限りでない。
２　前項の届書には、貯蔵施設の変更をした者にあっては第四条第二項第一号に掲げる書類を、貯蔵施設を保有又は占有しない理由を変更した者にあっては第四条第二項第二号に掲げる書類を、液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を変更した者にあっては第四条第二項第四号に掲げる書類を添付しなければならない。
（承継の届出）
第十条　法第十条第三項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位の承継の届出をしようとする者は、法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者（当該届出をしようとする者が当該承継により一の経済産業局の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に販売所を有することとなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新登録行政庁」という。）に様式第六による届書を、当該届出をしようとする者の登録をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした都道府県知事又は指定都市の長（これらの者が新登録行政庁である場合を除く。）に様式第七による届書を、その他の場合は当該承継に係る液化石油ガス販売事業について法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第六による届書を提出しなければならない。
２　前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
一　法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の事業の全部を譲り受けて液化石油ガス販売事業者の地位を承継した者にあっては、様式第七の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二　法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第八による書面及び戸籍謄本
三　法第十条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第九による書面及び戸籍謄本
四　法第十条第一項の規定により合併によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五　法第十条第一項の規定により分割によって液化石油ガス販売事業者の地位を承継した法人にあっては、様式第九の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
（貯蔵施設）
第十一条　法第十一条の規定により、液化石油ガス販売事業者は、一般消費者等に販売する液化石油ガスを貯蔵するため、販売所ごとに面積三平方メートル以上の貯蔵施設を所有し、又は占有しなければならない。
２　法第十一条ただし書の経済産業省令で定める場合は、販売所ごとに次の各号の一に掲げる場合とする。
一　当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第五条第一項の許可を受けた者（以下「第一種製造者」という。）であって、同法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している場合
二　当該液化石油ガス販売事業者が高圧ガス保安法第十六条に規定する第一種貯蔵所（以下「第一種貯蔵所」という。）を所有し、又は占有している場合
三　容器に充てんされている液化石油ガスを一般消費者等に現に引き渡すことにより液化石油ガスを販売する場合において、充てん容器及び残ガス容器の保管、引渡し及び引取りを次に掲げる者に全量委託している場合
イ　第一種製造者であって、高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設を所有し、又は占有している者
ロ　第一種貯蔵所を所有し、又は占有している者
四　当該液化石油ガス販売事業者が法第三十七条の四第一項の充てん設備により液化石油ガスの全量を販売する場合において、自らが充てん事業者となり、又は他の充てん事業者に委託することによりその全量を供給している場合
五　法第三条の登録を受けた農業協同組合法（昭和二十二年法律第百三十二号）第三条第一項の農業協同組合、同条第二項の農業協同組合連合会又は中小企業等協同組合法（昭和二十四年法律第百八十一号）第三条の事業協同組合又は協同組合連合会が液化石油ガスの貯蔵施設を所有しており、組合員たる液化石油ガス販売事業者が常に当該組合の貯蔵施設より仕入れができる場合
六　当該液化石油ガス販売事業者の販売所に近接して第一種製造者の所有又は占有する高圧ガス保安法第八条第一号の技術上の基準に適合する貯蔵施設がある場合であって、当該第一種製造者との間に資本的結合があり、常に液化石油ガスの仕入れができる場合
（経済産業省令で定める液化石油ガスの規格）
第十二条　法第十三条の経済産業省令で定める液化石油ガスの規格は、次のとおりとする。この場合において、次の表の名称の欄に掲げる液化石油ガスは、供給設備に腐しょくを生ずるおそれのある濃度以上の水銀を含有していないものでなければならない。
名称	プロパン及びプロピレンの合計量の含有率	エタン及びエチレンの合計量の含有率	ブタジエンの含有率	
い号液化石油ガス	八十パーセント以上	五パーセント以下	〇・五パーセント以下	
ろ号液化石油ガス	六十パーセント以上八十パーセント未満	五パーセント以下	〇・五パーセント以下	
は号液化石油ガス	六十パーセント未満	五パーセント以下	〇・五パーセント以下	
備考
一　圧力は、温度四十度において一・五三メガパスカル以下とする。
二　含有率は、モル比によるものとする。	
２　前項に規定する規格について、経済産業大臣が供給設備及び消費設備の状況並びに周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める規格をもって、当該規定に係る規格とする。
（書面の記載事項等）
第十三条　法第十四条第一項第六号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合の液化石油ガス販売事業者及び保安機関の責任に関する事項
二　液化石油ガスを消費する場合の一般消費者等の責任に関する事項
三　液化石油ガスの計量の方法
四　第十六条第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものの引取りの方法
五　液化石油ガスの価格の算定方法、算定の基礎となる項目及び算定の基礎となる項目についての内容の説明
六　供給設備及び消費設備の所有関係
七　供給設備及び消費設備の設置、変更、修繕及び撤去に要する費用の負担の方法
八　液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合において、当該一般消費者等が支払うべき費用の額及び徴収方法（当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）
九　消費設備に係る配管について、液化石油ガスの販売契約解除時に液化石油ガス販売事業者から一般消費者等に所有権を移転する場合の精算額の計算方法（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）
十　保安機関の名称、住所及び連絡方法
２　法第十四条第三項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二　液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。以下同じ。）に備えられたファイルに記録された法第十四条第一項各号に掲げる事項又は当該各項に掲げる事項に該当するものの変更の内容（以下この条において「契約締結時交付事項等」という。）を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法（一般消費者等が当該ファイルの記録を出力することによる書面を作成することができない場合にあっては、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供する方法であって、当該ファイルに記録された契約締結時交付事項等を、その記録された日から起算して三月間、消去し、又は改変できないもの）
三　電磁的記録媒体（電磁的記録に係る記録媒体をいう。以下同じ。）に契約締結時交付事項等を記録したものを交付する方法
３　液化石油ガス販売事業者は、法第十四条第一項の規定により、前項各号に掲げる方法により契約締結時交付事項等を提供した場合においても、相手方からの求めがあったときは、その者に対し、契約締結時交付事項等を記載した書面を交付しなければならない。
（一般消費者等に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容）
第十三条の二　令第五条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一　第十三条第二項各号に掲げる方法のうち、液化石油ガス販売事業者が使用するもの
二　ファイルへの記録の方法
（液化石油ガス販売事業者による情報通信の技術を利用した承諾の取得）
第十三条の三　令第五条第一項に規定する電子情報処理組織を利用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　電子メールを送信する方法であって、液化石油ガス販売事業者が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二　液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該液化石油ガス販売事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法
三　電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
（貯蔵施設の技術上の基準）
第十四条　法第十六条第一項の貯蔵施設の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　貯蔵施設は、明示され、かつ、その外部から見やすいように警戒標を掲げたものであること。
二　貯蔵施設（次の表に掲げるものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し第一種施設距離以上、第二種保安物件に対し第二種施設距離以上の距離を有すること。
貯蔵施設の区分	貯蔵施設の外面から最も近い第一種保安物件までの距離	貯蔵施設の外面から最も近い第二種保安物件までの距離	
貯蔵施設			
（イ）	ｌ１以上	ｌ４以上ｌ２未満	
（ロ）	ｌ３以上ｌ１未満	ｌ４以上	
備考　ｌ１、ｌ２、ｌ３及びｌ４は、それぞれ第一条第二項第八号に規定するｌ１、ｌ２、ｌ３及びｌ４を表すものとする。	
三　前号の表に掲げる貯蔵施設（イ）及び（ロ）には、第一種施設距離内にある第一種保安物件又は第二種施設距離内にある第二種保安物件に対し厚さ十二センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁（以下「鉄筋コンクリート障壁等」という。）を設けること。
四　充てん容器に係る貯蔵施設には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根を設けること。
五　貯蔵施設は、液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しないような構造とすること。
六　貯蔵施設には、消火設備を設けること。
（経済産業省令で定める貯蔵施設の貯蔵量）
第十五条　法第十六条第一項の経済産業省令で定める量は、三千キログラムとする。
（販売の方法の基準）
第十六条　法第十六条第二項の経済産業省令で定める販売の方法の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、外面に容器の使用上支障のある腐しょく、割れ、すじ、しわ等がなく、かつ、液化石油ガスが漏えいしていないものをもってすること。
二　充てん容器を供給管若しくは配管又は集合装置に接続するときは、高圧ガス保安法第四十八条第一項第五号の期間（同条第五項の許可に係る充てん容器にあっては、同項の規定により条件として付された期間。以下「充てん期間」という。）を六月以上経過していないものであり、かつ、その旨を明示したものをもってすること。
三　充てん容器は、供給管若しくは配管又は集合装置に接続すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ　屋外において移動して使用される消費設備により液化石油ガスを消費する一般消費者等に販売する場合
ロ　調整器が接続された内容積が八リットル以下の容器に充てんされた液化石油ガスを販売する場合
ハ　内容積が二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに充てんされた液化石油ガスを販売する場合
四　充てん容器及び残ガス容器（以下「充てん容器等」という。）を交換するとき（当該充てん容器等に係る消費設備の数が一である場合に限る。）は、液化石油ガスの供給が中断することにより使用中の燃焼器から液化石油ガスが漏えいすることのないよう末端ガス栓を閉止する等の措置を講じてすること。ただし、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けている場合は、この限りでない。
五　充てん容器等であって供給管若しくは配管又は集合装置に接続されていないものは、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して貯蔵施設に置くこと。
六　貯蔵施設には、充てん容器等及び計量器等作業に必要な物以外の物を置かないこと。
七　貯蔵施設の周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。ただし、貯蔵施設に厚さ九センチメートル以上の鉄筋コンクリート造り又はこれと同等以上の強度を有する障壁を設けた場合は、この限りでない。
八　貯蔵施設に置かれる充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
九　貯蔵施設に置かれる充てん容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
十　貯蔵施設には、携帯電灯以外の灯火を携えて立ち入らないこと。
十一　液化石油ガス販売事業者の所有する消費設備を一般消費者等が利用する場合は、液化石油ガスの供給開始時までに、当該消費設備が液化石油ガス販売事業者の所有する設備であることを当該一般消費者等に確認すること。（当該消費設備の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）
十二　液化石油ガスの引渡しは、一般消費者等の継続的消費に支障を生じないよう遅滞なくすること。
十三　液化石油ガスは、計量法（平成四年法律第五十一号）に規定する法定計量単位による体積により販売すること。ただし、内容積が二十リットル以下の容器により販売する場合、第三号ただし書に規定する場合、経済産業大臣が次条の規定により配管に接続することなく充てん容器を引き渡すことを認めた場合又は一般消費者等に対する液化石油ガスの販売であって、その販売が高圧ガス保安法の適用を受ける高圧ガスの販売と不可分なものとして行われるもの若しくは特別の事情により一定期間経過後行われなくなることが明らかであると認められるものである場合は、計量法に規定する法定計量単位による質量により販売することができる。
十四　削除
十五　第十三号ただし書の規定に基づき質量により販売した液化石油ガスであって消費されないものは、一般消費者等の不在その他やむを得ない事情がある場合を除き一般消費者等の立会いの下に質量により計り、その質量に応じた適正な価格で引き取ること。
十五の二　液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と当該施設又は建築物の所有者等との間で賃貸借契約が締結される前に、当該一般消費者等に対し、直接液化石油ガスの供給に係る料金表等を提示し、又は当該施設又は建築物の所有者等を通じて当該料金表等を提示するよう努めること。
十五の三　液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該施設又は建築物の所有者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
十五の四　液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等と液化石油ガスの販売契約を自己と締結させることを目的として、当該一般消費者等に対し、正常な商慣習を超えた利益を供与しないこと。
十五の五　液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが異なる場合において、当該施設又は建築物の所有者等との間で、当該施設又は建築物の入居者である一般消費者等が液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した貸与契約等を締結しないこと。
十五の六　液化石油ガスの販売契約を締結しようとする一般消費者等と消費設備が設置された又は設置される施設又は建築物の所有者とが同一である場合において、当該一般消費者等との間で、液化石油ガス販売事業者を変更することを制限するような条件を付した液化石油ガスの販売契約等を締結しないこと。
十五の二　一般消費者等に対して液化石油ガスの供給に係る料金その他の一般消費者等の負担となるものを請求するときは、その料金その他の一般消費者等の負担となるものの算定根拠を通知すること。
十五の十　新たに一般消費者等に対し液化石油ガスを供給する場合において、当該一般消費者等に液化石油ガスを供給する他の液化石油ガス販売事業者の所有する供給設備が既に設置されているときは、一般消費者等から当該液化石油ガス販売事業者に対して液化石油ガス販売契約の解除の申し出があってから相当期間が経過するまでは、当該供給設備を撤去しないこと。ただし、当該供給設備を撤去することについて当該液化石油ガス販売事業者の同意を得ているときは、この限りでない。
十六　一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、当該一般消費者等から要求があった場合には、液化石油ガス販売事業者はその所有する供給設備を遅滞なく撤去すること。ただし、撤去が著しく困難である場合その他正当な事由があると認められる場合は、この限りでない。
十七　一般消費者等から液化石油ガス販売契約の解除の申し出があった場合において、消費設備に係る配管であって液化石油ガス販売事業者が所有するものについては、当該一般消費者等が別段の意思表示をする場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、適正な対価で一般消費者等に所有権を移転すること。（当該配管の所有権が液化石油ガス販売事業者にある場合に限る。）
十八　貯槽又はバルク貯槽（以下この条及び第二十一条において「貯槽等」という。）であって販売所内に設置されているものの周囲二メートル以内には、火気又は引火性若しくは発火性の物を置かないこと。
十九　貯槽等の修理又は清掃（以下この号において「修理等」という。）は、次のイからヘまでに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ　修理等をするときは、あらかじめ、修理等の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理等は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
ロ　修理等をするときは、あらかじめ、その内部の液化石油ガスを液化石油ガスと反応しにくい不燃性のガス又は液体で置換する等の危険を防止する措置を講ずること。
ハ　修理等のため作業員が貯槽等内に入るときは、ロの規定による置換に使用されたガス又は液体を空気で再置換すること。
ニ　貯槽等を開放して修理等をするときは、当該貯槽等に他の部分から液化石油ガスが漏えいすることのないよう当該貯槽等の前後のバルブを閉止するとともに、仕切板を施す等の措置を講ずること。
ホ　ニの規定により閉止されたバルブ（操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等）又は仕切板には、誤操作を防止するため、操作してはならない旨を表示するとともに施錠をする等の措置を講ずること。
ヘ　修理等が終了したときは、当該貯槽等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
十九の二　供給管若しくは配管又は集合装置を修理するため液化石油ガスを遮断するときは、次のイ及びロに掲げる基準によることにより保安上支障のない状態で行うこと。
イ　修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及び当該作業の責任者を定め、修理は、当該作業計画に従い、かつ、当該責任者の監督の下に行うこと。
ロ　修理が終了したときは、当該供給管若しくは配管又は集合装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後でなければ使用しないこと。
二十　貯槽等（貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。）は、告示で定めるところにより、その沈下状況を測定し、沈下していた場合には、その沈下の程度に応じ適切な措置を講ずること。
二十一　貯槽等に設けたバルブの操作は、当該バルブの材質、構造及び状態に応じ過大な力を加えないようにしてすること。
二十二　バルク貯槽は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
二十二の二　第十九号の規定は、前号の規定による検査について準用する。この場合において、第十九号中「貯槽等の修理又は清掃（以下この条において「修理等」という。）」とあるのは「第二十二号の検査」と、同号イからヘまでの規定中「修理等」とあるのは「当該検査」と、「貯槽等」とあるのは「バルク貯槽」と読み替えるものとする。
二十三　バルク容器に設けるカップリング用液流出防止装置、ガス放出防止器、緊急遮断装置（内容積が四千リットル未満のバルク容器に係るものに限る。）、カップリング、液面計及び過充てん防止装置は、告示で定めるところにより検査を行うこと。
（危険のおそれのない場合の特則）
第十七条　第十四条第二号から第四号まで並びに前条第三号、第五号及び第十三号に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第十六条第一項及び第二項の基準とする。
（供給設備の技術上の基準）
第十八条　法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給に係るものを除く。以下この条において同じ。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。
イ　充てん容器等（内容積が二十リットル以上のものに限る。以下イにおいて同じ。）には、当該容器を置く位置から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。ただし、屋外に置くことが著しく困難な場合（告示で定める場合に限る。）において、充てん容器等及びこれらの附属品から漏えいした液化石油ガスが屋内に滞留しないような措置を講じ、かつ、漏えいした液化石油ガスが火気に触れないような措置を講じたときは、屋内に置くことができる。
ロ　充てん容器等（当該容器に取り付けたスカートを含む。）には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ　充てん容器等は、常に温度四十度以下に保つこと。
ニ　充てん容器等（内容積が五リットル以下のものを除く。以下ニにおいて同じ。）には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。
二　貯蔵設備（貯槽であるものを除き、貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。）は、次に定める基準に適合すること。
イ　貯蔵設備は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
ロ　貯蔵設備は、その外面から火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。）を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ハ　貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ニ　貯蔵設備（販売所内に設置されているものを除く。）には、さく、へい等を設けること。
ホ　貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ヘ　貯蔵設備には、消火設備を設けること。
ト　貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
チ　充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
リ　充てん容器等（当該容器に取り付けたスカートを含む。）には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
三　貯槽（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次に定める基準に適合すること。
イ　貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ロ　第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ　地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
（１）　貯槽は、ふた、壁及び底の厚さがそれぞれ三十センチメートル以上の防水措置を施した鉄筋コンクリート造りの室（以下「貯槽室」という。）に設置し、かつ、次の（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
（イ）　貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
（ロ）　貯槽を水没させること。
（ハ）　貯槽室内を強制換気すること。
（２）　貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
（３）　貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
ニ　貯槽は、その外面から火気（当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ニにおいて同じ。）を取り扱う施設に対し、五メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ホ　貯槽（販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。）には、さく、へい等を設けること。
ヘ　貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
ト　貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
チ　貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
リ　貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヌ　貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
ル　貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上（特定設備検査規則（昭和五十一年通商産業省令第四号）第二条第十七号に規定する第二種特定設備（以下単に「第二種特定設備」という。）にあっては、常用の圧力の一・三倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上）の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ヲ　貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ワ　貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
カ　ワの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
ヨ　貯槽には、液面計（丸形ガラス管液面計を除く。）を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
タ　貯槽に取り付けられた受入管（液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。）及び供給管（当該管と貯槽との接続部を含む。以下ナにおいて同じ。）には、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
レ　地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ソ　貯槽（販売所内に設置されているものに限る。）から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ツ　貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ネ　貯槽には、消火設備を設けること。
ナ　受入管及び供給管に設けたバルブ（操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ナにおいて同じ。）には、次の（１）及び（２）に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
（１）　バルブには、当該バルブの開閉方向（操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。）を明示すること。
（２）　バルブ（操作ボタン等により開閉するものを除く。）に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
四　貯蔵設備、気化装置及び調整器は、一般消費者等の液化石油ガスの最大消費数量に適応する数量の液化石油ガスを供給しうるものであること。
五　バルブ、集合装置、供給管及びガス栓は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
六　バルブ、集合装置及び供給管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
七　バルブ、集合装置及び供給管の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。
八　集合装置及び供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ　充てん容器等又は貯槽と調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。）の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ　調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ニ　充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管にあっては、接続された状態で一キロニュートン以上の力で行う引張試験に合格するもの
八の二　集合装置又は供給管（以下この号において「集合装置等」という。）は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
イ　集合装置等には、当該集合装置等から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
ロ　集合装置等には、当該集合装置等から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
ハ　集合装置等には、当該集合装置等の修理又は取り外しが終了したときは、当該集合装置等から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
九　調整器とガスメーターの間の供給管は、その設置又は変更（硬質管以外の管の交換を除く。）の工事の終了後に行う次に定める圧力による気密試験に合格するものであること。
イ　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間の供給管にあっては、〇・一五メガパスカル以上
ロ　イ以外の供給管にあっては、八・四キロパスカル以上
十　バルブ、集合装置、気化装置及び供給管は、漏えい試験に合格するものであること。
十一　調整器（二段式減圧用一次側のものを除く。）とガスメーターの間の供給管その他の設備（ガスメーターを含む。）は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
イ　生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
ロ　イ以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
十二　建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある供給管には、損傷を防止する措置を講ずること。
十三　供給管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
十四　供給管を地盤面上に設置する場合においてその周辺に危害を及ぼすおそれのあるときは、その見やすい箇所に液化石油ガスの供給管である旨、供給管に異常を認めたときの連絡先その他必要な事項を明瞭に記載した危険標識を設けること。
十五　供給管（貯蔵能力が千キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限り、地盤面下に埋設されているものを除く。）には、温度の変化による供給管の長さの変化を吸収する措置を講ずること。
十六　内部に液化物の滞留するおそれのある供給管（貯蔵能力が五百キログラム以上の貯蔵設備に係るものに限る。）には、液化物を排除することができる措置を講ずること。
十七　一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
十八　一の供給設備により二以上の消費設備に供給する場合は、ガスメーターの入口側の供給管に、ガス栓を設けること。
十九　気化装置は、次に定める基準に適合すること。
イ　気化装置は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ　気化装置は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ハ　気化装置は、直火で直接液化石油ガスを加熱する構造のものでないこと。
ニ　気化装置には、液状の液化石油ガスの流出を防止する措置を講ずること。
ホ　温水により液化石油ガスを加熱する構造の気化装置であって寒冷地に設置するものには、温水部に凍結を防止するための措置を講ずること。
二十　調整器は、次に定める基準に適合すること。
イ　調整器は、使用上支障のある腐しょく、割れ、ねじのゆるみ等の欠陥がなく、かつ、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
ロ　調整器は、次に定める耐圧性能及び気密性能を有するものであること。
（１）　調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。）の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
（２）　調整器（二段式減圧用二次側のものに限る。）の高圧側の耐圧性能及び気密性能は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験及び〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
ハ　調整器（二段式減圧用一次側のものを除く。）の調整圧力及び閉そく圧力は、次に定める基準に適合すること。
（１）　調整器（生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。）の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であること。
（２）　調整器（（１）に規定するものを除く。）の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであること。
二十一　地下室、地下街その他の地下であって液化石油ガスが充満するおそれがある場所のうち告示で定めるもの（以下「地下室等」という。）に係る供給管（貯蔵能力が三百キログラム以上の貯蔵設備に接続されたものに限る。）には、当該地下室等の保安状況を常時監視できる場所において、直ちに液化石油ガスの供給を停止することができる緊急遮断装置を、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接して設けること。ただし、告示で定める地下室等にあっては、当該供給管と接続された貯蔵設備ごとに、これに近接した一のバルブによって液化石油ガスの供給を停止することができる場合は、この限りでない。
二十二　第十六条第十三号に基づき液化石油ガスを体積により販売する場合にあっては、次のイ又はロに掲げるもの及びハに掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき（ロに掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。）若しくは消費設備の所有者又は占有者からその設置の承諾を得ることができないときは、この限りでない。
イ　異常なガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能及びその旨の表示を行う機能を有するガスメーター
ロ　液化石油ガス器具等の技術上の基準等に関する省令（昭和四十三年通商産業省令第二十三号。以下「器具省令」という。）別表第一第十四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。）を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
ハ　器具省令別表第一第十六号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。）
二十三　供給管若しくは集合装置又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。
（バルク供給に係る供給設備の技術上の基準）
第十九条　法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備（バルク供給に係るものに限る。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　バルク容器（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。）は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入バルブを設けること。
ロ　告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出バルブを設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
ハ　液取出バルブを設ける場合の当該液取出バルブは、告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたものとすること。ただし、当該液取出バルブを供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
ニ　均圧バルブを設ける場合の当該均圧バルブは、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取付けたものとすること。
ホ　告示で定めるところにより、液面計（ガラス管液面計を除く。）を設けること。
ヘ　告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
ト　イからヘに掲げる機器は、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、ホ又はヘに掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
チ　バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁と朱書すること。
リ　バルク容器には、バルク容器又は当該バルク容器の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。ただし、当該バルク容器に係る容器保安規則第十条第三号に規定する表示の内容が、法第二十七条第一項第四号の保安業務の認定を受けた事業所と同じ場合は、この限りでない。
ヌ　バルク容器（当該バルク容器に取り付けられた機器等を含む。）には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ル　転落、転倒等を防止するため、スカート又はサドル等を基礎に設置すること。
ヲ　基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとする。
ワ　自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
カ　安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ヨ　バルク容器は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
タ　バルク容器は、常に温度四十度以下に保つこと。
二　バルク容器（貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のものに限る。以下この号において同じ。）は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　バルク容器は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。ただし、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合は、この限りでない。
ロ　バルク容器は、その外面から火気（当該バルク容器に附属する気化装置内のものを除く。以下ロにおいて同じ。）を取り扱う施設に対し五メートル以上の距離を有し、又は当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に当該バルク容器から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ハ　バルク容器には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
ニ　バルク容器には、消火設備を設けること。
ホ　前号イからカまでの基準に適合すること。
三　バルク貯槽（貯蔵能力が千キログラム未満のものに限る。）は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　バルク貯槽（ハ（１）から（８）までのものを除く。）は、高圧ガス保安法第五十六条の四第一項で定める特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項に定める特定設備基準適合証を有するものであること。
ロ　バルク貯槽は、その外面から、第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離を有すること。ただし、告示で定めるところにより、第一種保安物件及び第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合には、この限りでない。
ハ　次に定める基準に適合すること。
（１）　告示で定めるところにより、内部の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
（２）　告示で定めるところにより、液面計（ガラス管液面計を除く。）を設けること。
（３）　告示で定めるところにより、過充てん防止装置を設けること。
（４）　告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を取り付けた液取入弁を設けること。
（５）　告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けたガス取出弁を設けること。ただし、告示で定めるところにより、地震による震動及び地盤の液状化に伴う供給管の損傷を防止する措置が講じられている場合は、この限りでない。
（６）　告示で定めるところにより、ガス放出防止器又は緊急遮断装置を取り付けた液取出弁を設けること。ただし、当該液取出弁を供給管若しくは配管又は集合装置に接続しない場合は、この限りでない。
（７）　均圧弁を設ける場合の当該均圧弁は、告示で定めるところにより、先端にカップリングを取り付けたものとすること。
（８）　（１）から（７）までに掲げる機器（以下「附属機器」という。）は、告示で定めるところにより、ふた付きのプロテクターで保護すること。ただし、（２）又は（３）に掲げる機器については、液化石油ガスの漏えいのおそれがない場合においては、この限りでない。
（９）　バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、液化石油ガス又はＬＰガス及び火気厳禁と朱書すること。
（１０）　バルク貯槽には、バルク貯槽又は当該バルク貯槽の周囲の見やすい箇所に、緊急連絡先を表示すること。
（１１）　バルク貯槽には、告示で定めるところにより、腐しょくを防止する措置を講ずること。
（１２）　バルク貯槽には、底部の腐しょく及び転倒を防止するための適当な材質及び構造を有する支柱又はサドル等を取り付けること。
ニ　地盤面上に設置するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
（１）　基礎は、平坦なコンクリート盤等による水平、かつ、地盤面から五センチメートル以上高いものとし、かつ、不同沈下等によりバルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。
（２）　自動車等車両が接触しない措置を講ずること。
（３）　バルク貯槽の支柱又はサドル等を基礎にアンカーボルト等で固定すること。
（４）　告示で定めるところにより、大地と電気的に接続すること。
（５）　第三号ハ（１）の規定により設けた安全弁には、告示で定めるところにより、放出管等を設けること。
ホ　地盤面下に埋設するバルク貯槽は、次に定める基準に適合すること。
（１）　バルク貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
（２）　バルク貯槽を埋設した場所に自動車等車両が乗り入れることのないような措置を講ずること。
（３）　告示で定めるところにより、地下水による浮き上がりを防止する措置を講ずること。
（４）　バルク貯槽の埋設には、石塊等のない土又は砂を用いること。
（５）　バルク貯槽の周囲には、告示で定めるところにより、ガス検知用の孔あき管を設置すること。
（６）　バルク貯槽の水平投影面の四隅に、埋設後の貯槽の位置を示すための標識杭を設置すること。
（７）　プロテクターのふたは、厚さ五センチメートル以上の不燃性の断熱材を裏当てすること。
ヘ　バルク貯槽は、その外面から二メートル以内にある火気をさえぎる措置を講じ、かつ、屋外に置くこと。
四　バルク容器及びバルク貯槽は、液化石油ガスの漏えいがないものであること。
五　バルク容器及びバルク貯槽のプロテクター内に、告示で定めるところにより、ガス漏れ検知器を設け、液化石油ガスの漏えい情報等を常時監視するシステムと接続すること。ただし、告示に定める場合にあっては、この限りでない。
六　告示で定めるところにより、バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間で液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置を講ずること。
七　前条第四号から第七号まで、第八号の二から第十六号まで及び第十八号から第二十三号までの基準に適合すること。この場合において、「充てん容器等」とあるのは、「バルク容器又はバルク貯槽」と読み替えるものとする。
八　供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ　バルク容器又はバルク貯槽と調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。ロにおいて同じ。）の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ　調整器とガスメーターの間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ハ　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
（危険のおそれのない場合の特則）
第二十条　前二条に規定する基準について、経済産業大臣が供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、法第十六条の二第一項の技術上の基準とする。
（特定供給設備）
第二十一条　法第十六条の二第一項の経済産業省令で定める供給設備は、貯蔵設備（貯蔵設備が容器である場合にあっては、その貯蔵能力が三千キログラム以上のもの、貯蔵設備に貯槽等が含まれる場合にあっては、その貯蔵能力が千キログラム以上のものに限る。以下この条において同じ。）、気化装置及び調整器（貯蔵設備に近接するものに限る。以下この条において同じ。）並びにこれらに準ずる設備（貯蔵設備と調整器の間に設けられるものに限る。）並びに貯蔵設備と調整器の間の供給管並びにこれらの設備に係る屋根、遮へい板及び障壁とする。
２　貯蔵能力が千キログラム未満の貯槽等の修理、清掃、検査又は撤去を行うために当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスをできる限り多く消費する必要がある場合において、当該貯槽等の見やすい箇所に液化石油ガスを充塡してはならない旨を表示し、かつ、液化石油ガスを充塡できないように当該貯槽等に封印をするときは、当該貯槽等に現に貯蔵されている液化石油ガスの数量を当該貯槽等の貯蔵能力として前項の規定を適用する。
（業務主任者の選任等）
第二十二条　法第十九条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所にあっては一、千以上の販売所にあっては二に一般消費者等の数が千以上で二千を増すごとに一を加算した数以上の業務主任者を選任しなければならない。
２　液化石油ガス販売事業者は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる要件に適合する場合には、その販売する一般消費者等の数が千未満の販売所において選任した業務主任者を当該液化石油ガス販売事業者の他の二以内の販売所の業務主任者に選任することができる。
一　当該販売所が相互に六十分以内に到達できる範囲にあること。
二　当該販売所の一般消費者等の数を合計した数が千未満であること。
３　法第十九条第一項の経済産業省令で定める種類の高圧ガス販売主任者免状は、高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状とする。
４　法第十九条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。
５　法第十九条第二項又は法第二十一条第二項の規定により、業務主任者又は業務主任者の代理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、様式第十による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（業務主任者の講習）
第二十三条　法第十九条第三項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、業務主任者が高圧ガス保安法第二十九条第一項の第二種販売主任者免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、その者に第一回の法第十九条第三項の講習（以下この条において単に「講習」という。）を受けさせなければならない。
２　液化石油ガス販売事業者は、業務主任者の前項の第一回の講習を受けさせた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内にその者に第二回の講習を受けさせなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
３　液化石油ガス販売事業者は、業務主任者に選任した日に前二項の期間が経過している場合又は業務主任者に選任した日から前二項の期間が経過するまでの期間が六月未満の場合は、その者に、前二項の規定にかかわらず、選任の日から六月以内に講習を受けさせなければならない。
４　前三項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前三項の期間内に講習を受けさせることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けさせなければならない。
（業務主任者の職務）
第二十四条　法第二十条第一項の経済産業省令で定める業務主任者の職務は、次の各号に掲げるものとする。
一　法第三条第二項第三号から第五号までの事項を変更したときは、遅滞なく、法第八条の届出がなされるよう監督すること。
二　法第十四条の書面を作成し、又はその作成を指導すること。
三　液化石油ガスの販売の方法が法第十六条第二項の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
四　貯蔵施設が法第十六条第一項又は法第三十七条の基準に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
五　供給設備が法第十六条の二第一項の基準（特定供給設備にあっては、法第三十七条の基準）に適合し、又は適合して維持されるよう監督すること。
六　法第十八条第一項の規定による保安教育の計画の立案、実施又はその監督を行うこと。
七　法第二十七条第一項の保安業務の実施及びその結果を確認すること。
八　法第三十六条第一項に規定する貯蔵施設又は特定供給設備が、法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること及び法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
九　法第三十七条の四第一項に規定する充てん設備が、法第三十七条の四第三項において準用する法第三十七条の二第一項の許可を受けないで変更されること、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項の完成検査を受けないで使用されること及び法第三十七条の六第一項の保安検査を受けないで使用されることがないよう監督すること。
十　帳簿の記載及び報告の内容について監督すること。
（業務主任者の代理者）
第二十五条　法第二十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、販売所ごとに一人以上の業務主任者の代理者を選任しなければならない。
２　法第二十一条第一項の経済産業省令で定める液化石油ガスの販売に関する経験は、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験とする。
３　法第二十一条第一項の経済産業省令で定める条件は、高圧ガス保安協会（以下「協会」という。）の行う液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習の課程を修了し、液化石油ガスの販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、十八歳以上であることとする。
（廃止の届出）
第二十六条　法第二十三条の規定により、液化石油ガス販売事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第十一による届書を法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
第三章　保安業務
（周知の内容）
第二十七条　法第二十七条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　使用する燃焼器の液化石油ガスに対する適応性に関する事項
二　消費設備の管理及び点検に関し注意すべき基本的な事項
三　燃焼器を使用する場所の環境及び換気に関する事項
四　一般消費者等が消費設備の変更の工事をする場合の液化石油ガス販売事業者に対する連絡に関する事項
五　ガス漏れを感知した場合その他液化石油ガスによる災害が発生し、又は発生するおそれがある場合に一般消費者等のとるべき緊急の措置及び液化石油ガス販売事業者又は保安機関に対する連絡に関する事項
六　前各号に掲げるもののほか、液化石油ガスによる災害の発生の防止に関し必要な事項
（委託契約に係る記載事項等）
第二十八条　法第二十八条第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　保安業務を実施した結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
二　委託に係る一般消費者等が変更した場合の連絡に関する事項
三　委託に係る供給設備又は消費設備について液化石油ガスによる災害が発生するおそれがある場合の連絡に関する事項
２　法第二十八条第二項の経済産業省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ　保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ　保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第一項に掲げる事項（以下「契約事項」という。）を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該契約事項を記録する方法
二　電磁的記録媒体に契約事項を記録したものを交付する方法
３　前項に掲げる方法は、次に掲げる技術的基準に適合するものでなければならない。
一　保安業務の委託契約の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものであること。
二　ファイルに記録された契約事項について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること。
４　第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と、当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
（保安業務の委託契約の相手方に対して示すべき電磁的方法の種類及び内容）
第二十八条の二　令第五条第三項において準用する同条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一　前条第二項各号に掲げる方法のうち、保安業務の委託契約の当事者が使用するもの
二　ファイルへの記録の方式
（委託契約の当事者による情報通信の技術を利用した承諾の取得）
第二十八条の三　令第五条第三項において準用する同条第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって経済産業省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一　電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ　保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機と当該契約の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ　保安業務の委託契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された法第二十八条第二項の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて当該契約の相手方の閲覧に供し、当該契約の当事者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該承諾に関する事項を記録する方法
二　電磁的記録媒体に当該承諾に関する事項を記録したものを交付する方法。
（保安業務区分）
第二十九条　法第二十九条第一項の経済産業省令で定める保安業務の区分は、次の表のとおりとする。
保安業務区分の名称	保安業務の内容	
一　供給開始時点検・調査	第三十六条第一項第一号の点検及び第三十七条第一号の調査を供給開始時又は液化石油ガスの最初の引渡し時のみにおいて行う業務	
二　容器交換時等供給設備点検	第三十六条第一項第一号の表イ（１）、ロ（１）、ハ（１）及びニ（１）に掲げる事項に係る点検及び第三十七条第一号の表ロ（１）に掲げる事項に係る調査を行う業務	
三　定期供給設備点検	第三十六条第一項第一号の表イ（２）から（４）まで、ロ（２）から（４）まで、ハ（２）から（４）まで並びにニ（２）から（４）までに掲げる事項に係る点検を行う業務	
四　定期消費設備調査	第三十七条第一号の表イ（１）及び（２）、ロ（２）及び（３）、同条第三号並びに第四号に掲げる事項に係る調査を行う業務	
五　周知	法第二十七条第一項第三号に定める業務	
六　緊急時対応	法第二十七条第一項第四号に定める業務	
七　緊急時連絡	法第二十七条第一項第四号に定める業務（自ら出動することなく行うものに限る。）	
（認定の申請）
第三十条　法第二十九条第二項の規定により同条第一項の認定の申請をしようとする者は、次の表の上欄の区分に従い、それぞれ同表の下欄に掲げる者に様式第十二による申請書を提出しなければならない。
申請者の区分	申請書の提出先	
一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者	当該販売所の所在地を管轄する指定都市の長	
一の都道府県の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者（一の指定都市の区域内にのみ設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者を除く。）	当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事	
一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者	当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長	
二以上の産業保安監督部の管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行おうとする者	経済産業大臣	
２　前項の申請書には、次の書類を添付しなければならない。
一　様式第十三による保安業務計画書
二　緊急時対応を行う保安機関にあっては事業所の位置及び緊急時対応を行おうとする一般消費者等の範囲を示した図面
三　液化石油ガスによる災害により支払うことのある損害賠償の支払能力を証する書面
四　申請者が法人である場合は、その役員及び第三十三条に定める構成員の構成を説明した書面
五　保安業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要を記載した書面
六　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
七　申請者（申請者が法人である場合は、その法人及びその法人の業務を行う役員）が法第三十条各号に該当しないことを誓約した書面
（法第三十条第三号の経済産業省令で定める者）
第三十条の二　法第三十条第三号の経済産業省令で定める者は、精神の機能の障害により保安業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
（保安業務に係る技術的能力）
第三十一条　法第三十一条第一号の経済産業省令で定める保安業務に係る技術的能力の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　事業所ごとに告示で定める基準に従って第三十七条第一号のすべての消費設備の調査を行うことができる者を確保していること。
二　事業所ごとに告示で定める基準に従って、自記圧力計、マノメータその他保安業務の実施に必要な設備機器（以下「保安業務用機器」という。）を備えていること。
（保安機関の損害賠償措置）
第三十二条　法第三十一条第二号の経済産業省令で定める基準は、次の各号の要件に適合する損害賠償責任保険契約を、保険業法に基づき責任保険を営むことができる者と締結していることとする。
一　その保安業務により一般消費者等の生命、身体又は財産について生じた損害を賠償することによって生ずる損失を告示に定める額以上を限度額としててん補することを内容とするものであること。
二　法令違反が原因の事故について補償が免責となっていないこと。
三　保険期間中の保険金支払額に制限がないこと。
四　その他告示で定める要件に適合すること。
（構成員の構成）
第三十三条　法第三十一条第三号の法人の種類に応じて経済産業省令で定める構成員は、次の各号に掲げる法人の種類に応じて次の各号に掲げる者とする。
一　一般社団法人　社員
二　会社法（平成十七年法律第八十六号）第二条第一号の株式会社　株主
三　会社法第二条第一号の合名会社、合資会社及び合同会社　社員
四　中小企業等協同組合法第三条の事業協同組合、事業協同小組合及び企業組合並びに農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合　組合員
五　中小企業等協同組合法第三条の協同組合連合会及び農業協同組合法第三条第一項の農業協同組合連合会　直接又は間接にこれらを構成する者
六　その他の法人　当該法人の種類に応じて前各号に掲げる者に類する者
（保安機関の認定の更新）
第三十四条　法第三十二条第一項の規定により認定の更新を受けようとする者は、様式第十四による申請書に第三十条第二項各号に掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に認定の満了する三十日前までに提出しなければならない。
（一般消費者等の数の増加の認可等）
第三十五条　法第三十三条第一項の規定により一般消費者等の数の増加の認可を受けようとする保安機関は、様式第十五による申請書に第三十条第二項第一号から第三号までに掲げる書類を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
２　法第三十三条第二項の規定により一般消費者等の数の減少の届出をしようとする保安機関は、様式第十六による届書に第三十条第二項第一号に掲げる書類（当該減少に係る事業所のものに限る。）を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（供給設備の点検の方法）
第三十六条　法第二十七条第一項第一号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は次のとおりとする。
一　点検は、次の表の上欄に掲げる供給設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で点検を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上点検を行うものとする。
供給設備の種類	点検を行う事項	点検の回数	
イ　特定供給設備以外の供給設備（バルク供給に係るものを除く。）	（１）　第十八条第一号、第二号ロ、チ及びリ、第三号ニ及びナ、第五号（容器と調整器の間の部分に限る。）及び第二十号イに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上）	
	（２）　第十八条第三号チ、第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）に限る。）及び第二十一号に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び一年に一回以上	
	（３）　第十八条第三号リ、ヌ、ワからネまでに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び二年に一回以上	
	（４）　第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ、第五号（調整器とガスメーターの間の部分に限る。）、第六号、第十号（地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。）、第十一号、第十四号並びに第二十号ハに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び四年に一回以上	
ロ　特定供給設備以外の供給設備（バルク供給に係るものに限る。）	（１）　第十九条第一号ヌ、ヨ及びタ、第二号ロ及びホ（第一号ヌに係る部分に限る。）、第三号ヘ、第四号並びに第七号（第十八条第五号（バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間の部分に限る。）及び第二十号イに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時	
	（２）　第十九条第七号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）に限る。）及び第二十一号に係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び一年に一回以上	
	（３）　第十九条第一号イ、ニ、ホ、ト並びにカ、第二号ニ並びにホ（第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。）並びに第三号ハ（１）、（２）、（４）、（７）、（８）及び（１１）並びにニ（４）及び（５）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び二年に一回以上	
	（４）　第十九条第一号チ、リ並びにワ、第二号イ、ハ並びにホ（第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。）、第三号ロ、ハ（９）及び（１０）、ニ（２）並びにホ（２）及び（６）並びに第七号（第十八条第五号（調整器とガスメーターの間の部分に限る。）、第六号、第十号（地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。）、第十一号、第十四号及び第二十号ハに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び四年に一回以上	
ハ　特定供給設備（バルク供給に係るものを除く。）	（１）　第五十三条第一号ハ、リ及びヌ、第二号ホ、ヘ及びウ、第四号（第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び充てん容器等の交換時（充てん容器等の交換が毎月一回以上行われる場合にあっては毎月一回以上）	
	（２）　第五十三条第二号ヌ及び第四号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）に限る。）及び第二十一号に係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び一年に一回以上	
	（３）　第五十三条第二号ル、ヲ、ヨからレまで及びツからムまでに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び二年に一回以上	
	（４）　第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで、第二号イ、ロ、ト及びチ、第四号（第十八条第六号、第十号（地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用した供給管を除く。）及び第二十号ハに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び四年に一回以上	
ニ　特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）	（１）　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第一号ヌに係る部分に限る。）及び第四号並びに第五十三条第一号ハに係る部分に限る。）、第二号ハ、ホ（第十九条第四号に係る部分に限る。）及びチ（２）並びに第三号（第十八条第五号及び第二十号イに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び六月に一回以上又は一年を超えない範囲で行う充てん作業時	
	（２）　第五十四条第三号（第十八条第十号（地下室等に係る供給管（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）に限る。）及び第二十一号に係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び一年に一回以上	
	（３）　第五十四条第一号（第十九条第二号ニ及びホ（第一号イ、ニ、ホ、ト及びカに係る部分に限る。）に係る部分に限る。）並びに第二号ニ、ホ（第十九条第三号ハ（１）、（２）、（４）、（７）、（８）及び（１１）に係る部分に限る。）、ヘ（第十九条第三号ニ（４）及び（５）に係る部分に限る。）及びチ（３）から（５）までに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び二年に一回以上	
	（４）　第五十四条第一号（第十九条第二号ハ及びホ（第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。）並びに第五十三条第一号イ及びロに係る部分に限る。）、第二号ロ（１）から（３）まで、ホ（第十九条第三号ハ（９）及び（１０）に係る部分に限る。）、ヘ（第十九条第三号ニ（２）に係る部分に限る。）及びト（第十九条第三号ホ（２）及び（６）に係る部分に限る。）並びに第三号（第十八条第六号、第十号（地下室等に係る供給管の部分、亜鉛めっきを施した供給管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る供給管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用している供給管を除く。）及び第二十号ハに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び四年に一回以上	
二　次のイからハまでに掲げる点検を、前回の点検の日から当該イからハまでに定める期間を経過した日（以下この号において「基準日」という。）前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該点検を行ったものとみなす。
イ　前号の表イ（２）、ロ（２）、ハ（２）又はニ（２）に掲げる事項に係る点検　一年
ロ　前号の表イ（３）、ロ（３）、ハ（３）又はニ（３）に掲げる事項に係る点検　二年
ハ　前号の表イ（４）、ロ（４）、ハ（４）又はニ（４）に掲げる事項に係る点検　四年
三　次の表の上欄に掲げる事項に係る点検は、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。
点検の内容	点検を行うことのできる者	
イ　第一号の表イ及びハに掲げる点検事項	液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者	
ロ　第一号の表イ（１）及びハ（１）に掲げる点検事項	イに定める者のほか、次項に定める要件に適合する者（以下「調査員」という。）	
ハ　第一号の表ロ及びニに掲げる点検事項	液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者、第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者又は次項に定める要件に適合する者	
２　前項第三号の表下欄に定める要件は、保安機関における供給設備の点検若しくは消費設備の調査の実務又は高圧ガスの製造若しくは販売の実務に六月以上従事した経験を有し、かつ、協会、法第三十八条の四第二項第二号の規定により経済産業大臣が指定する養成施設（以下「液化石油ガス設備士指定養成施設」という。）又は法第三十八条の九第一項の規定により経済産業大臣が指定する者（以下「指定講習機関」という。）において、前項第一号の表に掲げるすべての供給設備の点検及びすべての消費設備の調査（調査員に係る要件にあっては、前項第一号の表イ（１）及びハ（１）に掲げる事項に係る点検）に係る講習であって経済産業大臣が別に定めるものの課程を修了していることとする。
（消費設備の調査の方法）
第三十七条　法第二十七条第一項第二号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一　調査は、次の表の上欄に掲げる消費設備の種類ごとに、それぞれ同表の中欄に掲げる事項について同表の下欄に掲げる回数で行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により同表下欄に掲げる回数で調査を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上調査を行うものとする。
消費設備の種類	調査を行う事項	調査の回数	
イ　第四十四条第一号に掲げる消費設備	（１）　第四十四条第一号ヘ（地下室等に係る配管（ポリエチレン管を使用したものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した配管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る配管の部分を除く。）に限る。）及びヲ（地下室等に係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	供給開始時及び一年に一回以上	
	（２）　第四十四条第一号イ（配管及びガス栓に係る部分に限る。）、ロ、ヘ（地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る配管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用したものを除く。）、ト、ヌ、ヲ（地下室に係る部分を除く。）、ワ、カ、ヨ、タ（１）（ｉ）から（ｉｖ）まで及び（２）（ｉ）（（１）（ｉ）及び（ｉｖ）に係る部分に限る。）、ツ（不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガス供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。）、ネ（２）及び（３）並びにムに掲げる基準に関する事項	供給開始時及び四年に一回以上	
ロ　第四十四条第二号に掲げる消費設備	（１）　第四十四条第二号イ（４）及び（６）（第十八条第二十号イに係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	液化石油ガスの最初の引渡し時及び毎月（容器に充てんされた液化石油ガスを一般消費者等に引き渡さない月を除く。）一回以上	
	（２）　第四十四条第二号イ（７）（第四十四条第一号ヘ（地下室等に係る配管（ポリエチレン管を使用したものを除く。）の部分及び亜鉛めっきを施した配管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る配管の部分を除く。）に限る。）に係る部分に限る。）及び（８）（地下室等に係る部分に限る。）に掲げる基準に関する事項	液化石油ガスの最初の引渡し時及び一年に一回以上	
	（３）　第四十四条第二号イ（３）、（５）（第十八条第十号に係る部分に限る。）、（６）（同条第二十号ハに係る部分に限る。）、（７）（第四十四条第一号ロ及びヘ（地下室等に係る部分、亜鉛めっきを施した配管（防しょくテープを施したものを含み、機能を損なうおそれのある腐しょくが生じないものを除く。）であって地盤面下に埋設したもの（地下室等に係る配管の部分を除く。）及びポリエチレン管を使用したものを除く。）に係る部分に限る。）、（８）（地下室等に係る部分を除く。）、（９）（同号ヨ、ツ（不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有すると認められるものを除く。）、ネ（２）及び（３）並びにムに係る部分に限る。）、（１０）（同号タ（１）（ｉ）から（ｉｖ）まで及び（２）（ｉ）（（１）（ｉ）及び（ｉｖ）に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）及び（１３）（同号イ（配管及びガス栓に係る部分に限る。）及びヌに係る部分に限る。）並びにロ（１）、（２）（第十八条第二十号イ及びハに係る部分に限る。）及び（３）に掲げる基準に関する事項	液化石油ガスの最初の引渡し時及び四年に一回以上	
二　次のイ又はロに掲げる調査を、前回の調査の日から当該イ又はロに定める期間を経過した日（以下この号において「基準日」という。）前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該調査を行ったものとみなす。
イ　前号の表イ（１）又はロ（２）に掲げる事項に係る調査　一年
ロ　前号の表イ（２）又はロ（３）に掲げる事項に係る調査　四年
三　第一号の表イ又はロ（２）若しくは（３）に定める調査の結果、法第二十七条第一項第二号の通知をしたときは、その通知に係る消費設備について、次のイ及びロに掲げる措置を行わなければならない。
イ　一年に一回以上、当該消費設備の技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置及びその措置をとらなかった場合に生ずべき結果をその所有者又は占有者に通知すること。ただし、その所有者又は占有者が技術上の基準に適合するようにするためにとるべき措置をとった場合は、この限りでない。
ロ　その通知の日から一月を経過した日以後五月以内に、再び当該通知に係る事項について第一号の表イ又はロ（２）若しくは（３）に定める調査を行うこと。ただし、直近の当該調査がこのロの規定によるものである場合は、この限りでない。
四　経済産業大臣が消費設備を使用する者の生命又は身体について当該消費設備の使用による災害が発生するおそれがあると認める場合において、当該災害の拡大を防止するため特に必要があると認めるときは、第一号及び前号の規定にかかわらず、経済産業大臣の定めるところにより、調査を行わなければならない。
五　調査は、保安業務資格者（液化石油ガス設備士、高圧ガス保安法第二十七条の二第三項の製造保安責任者免状若しくは同法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者、業務主任者の代理者の資格を有する者又は前条第二項に定める要件に適合する者をいう。）が行うこととする。ただし、第一号の表中ロ（１）の調査にあっては、調査員も行うことができることとする。
（周知に係る基準）
第三十八条　法第二十七条第一項第三号に規定する保安業務に係る法第三十四条第一項の経済産業省令で定める基準については、次条から第三十八条の四までに規定するところによる。
（周知の方法）
第三十八条の二　周知を行う保安機関（以下この条から第三十八条の四までにおいて単に「保安機関」という。）は、その周知に係る一般消費者等に対し、供給開始時及び二年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。
２　保安機関は、その周知に係る一般消費者等が、次の各号に掲げる消費設備を所有し、又は占有する場合にあっては、前項の規定にかかわらず、当該一般消費者等に対し、供給開始時及び一年に一回以上の回数で第二十七条各号の事項を記載した書面を配布し、当該事項を周知させなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で周知させることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上周知させなければならない。
一　令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器（開放燃焼式のものに限る。）
二　次に掲げる消費設備（パイロットバーナー等に点火しなかった場合及びパイロットバーナー等の炎が立ち消えた場合に自動的にバーナーへの液化石油ガスの通路を閉ざす装置（パイロットバーナー等に自動的に再点火し、一定期間経過後も再点火しないときに、バーナーへの液化石油ガスの通路を自動的に閉ざす装置を含む。）並びに不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し、燃焼を停止する機能を有するものを除く。）
イ　令別表第一に掲げる液化石油ガス用瞬間湯沸器（前号に掲げるもの、密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。）
ロ　令別表第一に掲げる液化石油ガス用バーナー付ふろがま（密閉燃焼式のもの及び屋外式のものを除く。）
ハ　令別表第一に掲げるふろがま
３　次の各号に掲げる周知を、前回の周知の日から当該各号に定める期間を経過した日（以下この項において「基準日」という。）前四月以内の期間に行った場合にあっては、基準日において当該周知を行ったものとみなす。
一　第一項に規定する周知　二年
二　前項に規定する周知　一年
（保安機関による情報通信の技術を利用する方法を用いた周知事項の提供の方法）
第三十八条の三　保安機関は、前条第一項及び第二項の規定による書面の配布に代えて、当該一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項（以下この条及び次条において「周知事項」という。）を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの（以下この条及び次条において「電磁的方法」という。）により提供することができる。この場合において、保安機関は、当該書面を配布したものとみなす。
一　電子メールを送信する方法であって、一般消費者等が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二　当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された周知事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該一般消費者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに周知事項を記録する方法
三　電磁的記録媒体に周知事項を記録したものを交付する方法
２　保安機関は、前項の規定により、電磁的方法により周知事項を提供した場合においても、一般消費者等からの求めがあったときは、その者に対し、周知事項を記載した書面を配布しなければならない。
（保安機関による情報通信の技術を利用した承諾の取得）
第三十八条の四　保安機関は、前条第一項の規定により周知事項を提供しようとするときは、次項に定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次の各号に掲げるもの（第三項において「書面等」という。）による承諾を得なければならない。
一　電子メールを送信する方法であって、当該保安機関が当該電子メールの記録を出力することによる書面を作成することができるもの
二　当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された一般消費者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて一般消費者等の閲覧に供し、当該保安機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該一般消費者等の承諾に関する事項を記録する方法
三　電磁的記録媒体に一般消費者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
２　前項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次の各号に掲げるものとする。
一　前条第一項各号に掲げる方法のうち、保安機関が使用するもの
二　ファイルへの記録の方式
３　第一項の承諾を得た保安機関は、当該相手方から書面等について電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、周知事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の承諾をした場合は、この限りでない。
（保安業務規程）
第三十九条　法第三十五条第一項前段の規定により保安業務規程の認可を受けようとする保安機関は、様式第十七による申請書に保安業務規程を添付して法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
２　法第三十五条第二項の保安業務規程で定めるべき事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　事業所の所在地
二　各事業所ごとの保安業務を行うことのできる保安業務区分ごとの一般消費者等の数
三　保安業務を行うことのできる者の数及びその事業所ごとの配置に関する事項
四　保安業務用機器の種類及び数並びにその事業所ごとの配置に関する事項
五　保安業務区分ごとの保安業務の実施の方法
六　保安業務の結果を液化石油ガス販売事業者に連絡する方法
七　前各号に掲げるもののほか、保安業務に関し必要な事項
３　法第三十五条第一項後段の規定により保安業務規程の変更の認可を受けようとする保安機関は、様式第十八による申請書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（認定行政庁の変更の場合の届出）
第四十条　法第三十五条の四において準用する法第六条の規定により法第二十九条第一項の認定を受けた者は、様式第十九による届書を従前の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（保安機関の変更の届出）
第四十一条　法第三十五条の四において準用する法第八条の規定により保安機関の変更の届出をしようとする者は、様式第二十による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
２　前項の届書には、保安業務を行う事業所（緊急時対応を行う事業所に限る。）の所在地を変更した者にあっては、第三十条第二項第二号の図面を添付しなければならない。
（承継の届出）
第四十二条　法第三十五条の四において準用する法第十条第三項の規定により保安機関の地位の承継の届出をしようとする者は、法第三十五条の四において準用する法第十条第二項各号のいずれかに該当する場合は当該各号に定める者（当該届出をしようとする者が当該承継により一の産業保安監督部の管轄区域内であって二以上の都道府県の区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行うこととなった場合は、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長。以下この項において「新認定行政庁」という。）に様式第二十一による届書を、当該届出をしようとする者の認定をした都道府県知事又は指定都市の長及び当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした都道府県知事又は指定都市の長（これらの者が新認定行政庁である場合を除く。）に様式第二十二による届書を、その他の場合は当該承継に係る保安機関について法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に様式第二十一による届書を提出しなければならない。
２　前項の届書には、次の書面を添付しなければならない。
一　法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の事業の全部を譲り受けて保安機関の地位を承継した者にあっては、様式第二十二の二による書面及び事業の全部の譲渡しがあったことを証する書面
二　法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、二以上の相続人の全員の同意により選定されたものにあっては、様式第二十三による書面及び戸籍謄本
三　法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により保安機関の地位を承継した相続人であって、前号の相続人以外のものにあっては、様式第二十四による書面及び戸籍謄本
四　法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により合併によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、その法人の登記事項証明書
五　法第三十五条の四において準用する法第十条第一項の規定により分割によって保安機関の地位を承継した法人にあっては、様式第二十四の二による書面、事業の全部の承継があったことを証する書面及びその法人の登記事項証明書
（廃止の届出）
第四十三条　法第三十五条の四において準用する法第二十三条の規定により保安業務の廃止の届出をしようとする保安機関は、様式第二十五による届書を法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（消費設備の技術上の基準）
第四十四条　法第三十五条の五の経済産業省令で定める消費設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　次号に掲げるもの以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
イ　配管、ガス栓及び末端ガス栓と燃焼器の間の管は、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ロ　配管には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ハ　配管に使用する材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ニ　配管は、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するものであること。
ホ　配管は、その設置又は変更（硬質管以外の管の交換を除く。）の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
ヘ　配管は、漏えい試験に合格するものであること。
ト　ガスメーターと燃焼器の間の配管その他の設備は、燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
（１）　生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
（２）　（１）以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
チ　建物の自重及び土圧により損傷を受けるおそれのある配管には、損傷を防止する措置を講ずること。
リ　配管は、地くずれ、山くずれ、地盤の不同沈下等のおそれのある場所又は建物の基礎面下に設置しないこと。
ヌ　電源により操作される気化装置により発生する液化石油ガスが通る配管には、手動復帰式自動ガス遮断器を設けること。ただし、停電の際に自動的に作動する自家発電機その他操作用電源が停止したとき液化石油ガスの供給を維持するための装置が設けられている場合は、この限りでない。
ル　末端ガス栓と燃焼器とを硬質管、液化石油ガス用継手金具付低圧ホース、ゴム管等を用いて接続する場合は、その使用条件に照らし適切なものを用いること。
ヲ　末端ガス栓は、告示で定める燃焼器の区分に応じ、告示で定める方法により、燃焼器と接続されていること。ただし、告示で定めるところにより、燃焼器と接続されないで設置されている場合は、この限りでない。
ワ　燃焼器は、消費する液化石油ガスに適合したものであること。
カ　燃焼器（第八十六条各号に掲げる施設若しくは建築物又は地下室等に設置されているものに限り、告示で定めるものを除く。）は、告示で定めるところにより、令別表第一第十号に掲げる液化石油ガス用ガス漏れ警報器（告示で定める地下室等に設置する場合にあっては、保安状況を常時監視できる場所において液化石油ガスの漏えいを知ることができるものに限る。）の検知区域（当該液化石油ガス用ガス漏れ警報器が液化石油ガスの漏れを検知することができる区域をいう。）に設置されていること。
ヨ　次に掲げる燃焼器（屋内に設置するものに限り、密閉式のものを除く。）には、当該燃焼器に接続して排気筒が設けられていること。ただし、当該燃焼器の構造上その他の理由によりこれによることが困難な場合において、当該燃焼器の排気のための排気フードが設けられているときは、この限りでない。
（１）　ガス湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワットを超えるもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワットを超えるもの）
（２）　ガスバーナー付きふろがま及びその他のふろがまでガスバーナーを使用することができる構造のもの（以下「ガスふろがま」という。）
タ　ヨの燃焼器（以下タからソまでにおいて単に「燃焼器」という。）の排気筒は、次の（１）又は（２）に定める基準に適合すること。
（１）　自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇が接続されているものを除く。）は、次に定める基準に適合すること。
（ｉ）　排気筒の材料は、金属、その他の不燃性のものであること。
（ｉｉ）　排気筒には、当該燃焼器と同一室内にある部分の当該燃焼器に近接した箇所に逆風止めが取り付けられていること。ただし、当該燃焼器に逆風止めが取り付けられている場合は、この限りでない。
（ｉｉｉ）　排気筒の有効断面積は、当該燃焼器の排気部との接続部の有効断面積より小さくないこと。
（ｉｖ）　排気筒の先端は、屋外に出ていること。
（ｖ）　排気筒の先端は、障害物又は外気の流れによって排気が妨げられない位置にあること。
（ｖｉ）　排気筒の先端は、鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入又は風雨等の圧力により排気が妨げられるおそれのない構造であること。
（ｖｉｉ）　排気筒の高さ（逆風止め開口部の下端からの排気筒の先端の開口部（逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さが八メートルを超えるときは、逆風止め開口部の下端から八メートル以内にある部分）の高さをいう。以下同じ。）は、次の式により算出した値以上であること。
ｈ＝（０．５＋０．４ｎ＋０．１ｌ）／〔ＡＶ／５．１６Ｗ〕２ 
この式において、ｈ、ｎ、ｌ、ＡＶ及びＷは、それぞれ次の値を表すものとする。
ｈ　排気筒の高さ（単位　メートル）
ｎ　排気筒の曲りの数
ｌ　逆風止め開口部の下端から排気筒の先端の開口部までの排気筒の長さ（単位　メートル）
ＡＶ　排気筒の有効断面積（単位　平方センチメートル）
Ｗ　燃焼器の液化石油ガスの消費量（単位　キロワット）
（ｖｉｉｉ）　排気筒の天井裏、床裏等にある部分は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
（ｉｘ）　排気筒は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部及び当該排気筒と当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
（ｘ）　排気筒は、凝縮水等がたまりにくい構造であること。
（ｘｉ）　排気筒は、十分な耐食性を有するものであること。
（２）　自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇が接続されているもの及び強制排気式の燃焼器の排気筒は、次に定める基準に適合すること。
（ｉ）　排気筒は（１）（ｉ）、（ｉｖ）、（ｖ）（障害物に係る部分に限る。）、（ｖｉ）（鳥、落葉及び雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。）、（ｖｉｉ）、（ｘ）及び（ｘｉ）の基準に適合すること。ただし、強制排気式の燃焼器の排気筒は、これらの基準に加え、（１）（ｉｘ）の基準に適合すること。
（ｉｉ）　排気筒が外壁を貫通する箇所には、当該排気筒と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
（ｉｉｉ）　自然排気式の燃焼器の排気筒であって排気扇を接続するものは、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該排気筒を構成する各部の接続部、当該燃焼器の排気部との接続部及び当該排気扇との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
（ｉｖ）　排気筒の形状は、排気ガスが当該燃焼器の給気口（当該燃焼器又は当該排気筒に逆風止めを取り付ける場合にあっては、当該逆風止め開口部）から流出しないよう風量が十分に確保されるものであること。
レ　燃焼器の排気筒に接続される排気扇は、次に定める基準に適合すること。
（１）　排気扇（排気ガスに触れる部分に限る。）の材料は、不燃性のものであること。
（２）　燃焼器と直接接続する排気扇は、当該燃焼器の排気部との接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
（３）　排気扇には、これが停止した場合に当該燃焼器への液化石油ガスの供給を自動的に遮断する装置が設けられていること。
ソ　燃焼器であって、ヨの規定により排気筒が設けられているものは、当該排気筒の有効断面積以上の有効断面積を有する給気口その他給気上有効な開口部が設けられた室に設置されていること。
ツ　ガス湯沸器（暖房兼用のものを含み、ガス瞬間湯沸器にあっては液化石油ガスの消費量が十二キロワット以下のもの。その他のものにあっては液化石油ガスの消費量が七キロワット以下のもの）は、換気扇又は有効な給排気のための開口部が設けられた室に設置されていること。ただし、排気フードが設けられているもの並びに排気筒が設けられているものであって、タからソまでの基準に適合するものを除く。
ネ　屋内に設置されているガス湯沸器（暖房兼用のものを含む。）及びガスふろがまであって、密閉式のものは、次に定める基準に適合すること。
（１）　給排気部（給気に係る部分を除く。）の材料は、金属その他の不燃性のものであること。
（２）　給排気部が外壁を貫通する箇所は、当該給排気部と外壁との間に排気ガスが屋内に流れ込む隙間がないこと。
（３）　給排気部の先端は、屋外に出ていること。
（４）　給排気部の先端は、障害物又は外気の流れによって給排気が妨げられない位置にあること。
（５）　給排気部の先端は、鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入又は自然給排気式の燃焼器の場合にあっては風雨等の圧力により給排気が妨げられるおそれのない構造であること。
（６）　給排気部は、自重、風圧、振動等に対して、十分耐え、かつ、当該給排気部を構成する各部の接続部並びに当該燃焼器のケーシングとの接続部が容易に外れないよう堅固に取り付けられていること。
（７）　給排気部は、十分な耐食性を有するものであること。
（８）　給排気部は、凝縮水等がたまりにくいよう取り付けられていること。
（９）　給排気部の天井裏、床裏等にある部分（給気に係る部分を除く。）は、金属以外の不燃性の材料で覆われていること。ただし、燃焼器出口の排気ガスの温度が百度以下の場合は、この限りでない。
（１０）　給排気部の形状は、当該燃焼器の燃焼が妨げられないよう風量が十分に確保されるものであること。
ナ　屋外に設置する燃焼器の排気筒又はその給排気部は、次に定める基準に適合すること。
（１）　自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇が接続されているものを除く。）であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ（１）（ｉｖ）の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ（１）（ｉ）、（ｖｉｉｉ）、（ｉｘ）（燃焼器に係る部分を除く。）、（ｘ）及び（ｘｉ）の基準に適合すること。
（２）　自然排気式の燃焼器の排気筒（排気扇が接続されているものに限る。）及び強制排気式の燃焼器の排気筒であって、屋内に設置する部分を有するものは、タ（１）（ｉｖ）、（ｖ）（障害物に係る部分に限る。）及び（ｖｉ）（鳥、落葉、雨水その他の異物の侵入に係る部分に限る。）の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、タ（１）（ｉ）、（ｖｉｉｉ）、（ｘ）及び（ｘｉ）並びにタ（２）（ｉｉ）及び（ｉｉｉ）の基準に適合すること。
（３）　給排気部であって、屋内に設置する部分を有するものは、ネ（２）から（５）まで及び（１０）の基準に適合し、かつ、屋内に設置される当該部分は、ネ（１）及び（６）から（９）までの基準に適合すること。
ラ　配管は、次に定める基準に適合するよう修理し、又は取り外すこと。
（１）　配管には、当該配管から液化石油ガスが漏えいすることを防止するための措置を講ずること。
（２）　配管には、当該配管から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所において、当該液化石油ガスが漏えいしていないことを確認するための措置を講ずること。
（３）　配管には、当該配管の修理又は取り外しが終了したときは、当該配管から液化石油ガスの漏えいのないことを確認するための措置を講ずること。
ム　強制排気式の燃焼器であって告示で定めるものは、ガスを燃焼した場合において正常に当該燃焼器から排気が排出されること。
二　第十六条第十三号ただし書の規定により質量により液化石油ガスを販売する場合における消費設備は、次のイ又はロに定める基準に適合すること。
イ　ロに掲げる消費設備以外の消費設備は、次に定める基準に適合すること。
（１）　配管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
（ｉ）　充てん容器等と調整器の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
（ｉｉ）　調整器と末端ガス栓の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
（２）　調整器と末端ガス栓の間の配管は、その設置又は変更（硬質管以外の管の交換を除く。）の工事の終了後に行う八・四キロパスカル以上の圧力による気密試験に合格するものであること。
（３）　調整器と燃焼器の間の配管その他の設備は、当該燃焼器の入口における液化石油ガスの圧力を次に定める範囲に保持するものであること。
（ｉ）　生活の用に供する液化石油ガスに係るものにあっては、二・〇キロパスカル以上三・三キロパスカル以下
（ｉｉ）　（ｉ）以外のものにあっては、使用する燃焼器に適合した圧力
（４）　充てん容器等は、第十八条第一号の基準に適合すること。
（５）　気化装置は、第十八条第十号（気化装置に係る部分に限る。）及び第十九号の基準に適合すること。
（６）　調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
（７）　配管は、前号ロ、ハ、ヘ、チ及びリの基準に適合すること。
（８）　末端ガス栓は、前号ヲの基準に適合すること。
（９）　燃焼器は、前号ワ、カ、ヨ、ソ、ツ、ネ及びムの基準に適合すること。
（１０）　燃焼器の排気筒は、前号タ及びナ（排気筒に係る部分に限る。）の基準に適合すること。
（１１）　燃焼器の排気筒に接続される排気扇は前号レの基準に適合すること。
（１２）　内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有し、かつ、硬質管に接続されているものは、次の（ｉ）又は（ｉｉ）に掲げるもの及び（ｉｉｉ）に掲げるものが告示で定める方法により設置されていること。ただし、その設置場所又は一般消費者等の液化石油ガスの消費の形態に特段の事情があるとき（（ｉｉ）に掲げるものにあっては、告示で定める場合を含む。）は、この限りでない。
（ｉ）　第十八条第二十二号イに定めるガスメーターと同等の保安を確保するための機能を有する機器
（ｉｉ）　器具省令別表第一第十四号に規定する液化石油ガス用ガス漏れ警報器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。）を用いた機器であって、ガス漏れを検知したときに自動的にガスの供給を停止するもの
（ｉｉｉ）　器具省令別表第一第十六号に規定する液化石油ガス用対震自動ガス遮断器（器具省令別表第三の技術上の基準に適合するものに限る。）
（１３）　その他前号イ、ヌ及びラの基準に適合すること。
（１４）　配管又は調整器から充てん容器等を取り外すときは、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止し、かつ、安全な場所に移す措置を講ずること。
ロ　内容積が二十リットル以下の容器に係る消費設備、内容積が二十リットルを超え二十五リットル以下の容器であって、カップリング付容器用弁を有するものに係る消費設備（容器が硬質管に接続されている場合を除く。）又は屋外において移動して使用される消費設備は、次に定める基準に適合すること。
（１）　充てん容器等は、第十八条第一号ロからニまでの基準に適合すること。
（２）　調整器は、第十八条第二十号の基準に適合すること。
（３）　燃焼器は、前号ワの基準に適合すること。
第四章　液化石油ガス販売事業者の認定
（保安確保機器の種類）
第四十五条　法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める保安確保機器は、次の各号に掲げるものとする。
一　一定のガス流量を検知したときに自動的にガスの供給を停止する機能を有する機器であって、告示で定めるもの
二　前号の機器によりガス供給を停止したことその他一般消費者等の保安に係る情報（以下「特定保安情報」という。）を電話回線等により自動的に伝達する機器
三　前号の機器から伝達された特定保安情報を直ちに示す機器であって、第一号の機器によりガスの供給を停止させることができるもの
四　令別表第一第一号の調整器、同表第四号の液化石油ガス用継手金具付高圧ホース、同表第十号の液化石油ガス用ガス漏れ警報器（第四十四条第一号カに規定される場合に限る。）及び同表第十一号の液化石油ガス用継手金具付低圧ホース（調整器とガスメーターの間に設置されるものに限る。）であって、告示で定める基準に適合するもの
（保安確保機器の設置及び管理の方法）
第四十六条　法第三十五条の六第一項の経済産業省令で定める基準は、次に掲げる設置及び管理の方法に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。
一　第四十九条及び第五十条に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
イ　前条第一号から第三号までの機器にあっては告示で定める方法により設置していること。
ロ　液化石油ガス販売事業者が液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等のうち、イの方法に基づき保安確保機器が設置されている一般消費者等（以下「認定対象消費者」という。）の割合（以下「認定対象消費者割合」という。）が七十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、七十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。
ハ　前条第三号の機器を設置している者は常時当該機器を監視する者を配置することにより、特定保安情報を監視していること。
ニ　認定対象消費者の供給設備及び消費設備に設置される前条第一号及び第四号の保安確保機器には告示に定めるものが設置されていること。
ホ　告示に定める事項を記載した運営管理規程を定め、これにより管理を行うこと。
ヘ　保安確保機器を設置する場合は、保安確保機器に係る第十八条、第十九条、第四十四条第一号カ、第五十三条及び第五十四条に掲げる技術上の基準に適合すること。
二　第五十条の二に規定する特例によることができる設置及び管理の方法
イ　前号イ及びハからヘまでに掲げるもの
ロ　認定対象消費者割合が五十パーセント以上であること。ただし、液化石油ガス販売事業者であって、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が、五十パーセントを下回った場合には、当該承継の日から一年以内は、これを適用しない。
（液化石油ガス販売事業者の認定申請）
第四十七条　法第三十五条の六第二項の規定により、同条第一項の認定を受けようとする者は、様式第二十六による申請書に前条第一号ホに掲げる運営管理規程を添付して法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に提出しなければならない。
（認定の失効）
第四十七条の二　第四十六条第二号に掲げる基準による認定（以下「第二号認定」という。）を受けた液化石油ガス販売事業者（以下「第二号認定液化石油ガス販売事業者」という。）が同条第一号に掲げる基準による認定（以下「第一号認定」という。）を受けたときは、第二号認定は、その効力を失う。
（認定液化石油ガス販売事業者の報告義務）
第四十八条　法第三十五条の七の規定により、認定液化石油ガス販売事業者は、毎事業年度経過後三月以内にその事業年度末における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を様式第二十七により、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。ただし、当該事業年度経過後三月以内に次項（第三項において準用する場合を含む。）の規定により報告した場合における当該事業年度については、この限りでない。
２　前項において災害その他やむを得ない事由により同項の期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
３　第一号認定を受けた液化石油ガス販売事業者（以下「第一号認定液化石油ガス販売事業者」という。）は、合併その他の事由による事業の承継により、当該承継の日に認定対象消費者割合が七十パーセントを下回った場合には、遅滞なく、様式第二十七の二に当該承継の事実を証する書面を添えて、当該承継の日における販売所ごとの液化石油ガスの販売契約を締結している一般消費者等の数及び認定対象消費者の数を、法第三十五条の六第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長に報告しなければならない。
４　前項の規定は、第二号認定液化石油ガス販売事業者について準用する。この場合において、同項中「七十パーセント」とあるのは、「五十パーセント」と読み替えるものとする。
（第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る業務主任者の選任の方法等の特例）
第四十九条　第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る法第三十五条の八の経済産業省令で定める基準は、販売所ごとに次の各号により得られた数を合計した数を第二十二条第一項及び第二項の一般消費者等の数とし、当該販売所の業務主任者を選任することができるものとする。
一　当該販売所に係る一般消費者等のうち認定対象消費者の数に三分の一を乗じ小数点以下を切り上げた数
二　当該販売所に係る一般消費者等から認定対象消費者の数を減じた数
（第一号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例）
第五十条　第一号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　保安業務区分のうち緊急時対応については、告示に定める基準に従って当該保安業務を行うことができるものとする。
二　第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から十年までの間に行うものとする。
供給設備の種類	点検を行う事項	
イ　供給設備（特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。）	　第十八条第五号（調整器とガスメーターの間の部分に限る。）、第六号、第十号（ポリエチレン管を使用している供給管を除く。）、第十一号並びに第二十号イ及びハに掲げる基準に関する事項	
ロ　供給設備（特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。）	　第十九条第七号（第十八条第五号（調整器とガスメーターの間の部分に限る。）、第六号、第十号（ポリエチレン管を使用している供給管を除く。）、第十一号並びに第二十号イ及びハに限る。）に掲げる基準に関する事項	
ハ　特定供給設備（バルク供給に係るものを除く。）	　第五十三条第四号（第十八条第六号、第十号（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）並びに第二十号イ及びハに限る。）に掲げる基準に関する事項	
ニ　特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）	　第五十四条第三号（第十八条第六号、第十号（ポリエチレン管を使用しているものを除く。）並びに第二十号イ及びハに限る。）に掲げる基準に関する事項	
三　認定対象消費者が設置する燃焼器（その認定対象消費者が液化石油ガスを飲食物の調理のための燃料として業務の用に供する者以外の者である場合にあっては、ガス湯沸器、ガスふろがま及びガスストーブに係る燃焼器に限る。第五号において同じ。）の全てについて次のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十六条の供給設備の点検のうち、次の表の上欄に掲げる供給設備に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる事項については、第三十六条第一項第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で点検を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の点検は、前回の点検から五年までの間に行うものとする。
イ　当該燃焼器の設置されている認定対象消費者の部屋（以下イにおいて「自室」という。）又は屋内に排気筒を設置している場合における当該排気筒を設置している部屋（自室を除く。）の雰囲気空気中の一酸化炭素濃度（体積パーセント。以下イにおいて同じ。）を検知し警報する装置が設置され、かつ、当該装置が検知した一酸化炭素濃度が〇・〇三パーセントに達する以前に保安確保機器が自動的にガスの供給を停止する機能を有するものである場合
ロ　不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものである場合
ハ　屋外式のものである場合（当該燃焼器の排気筒が、屋内に設置する部分を有する場合を除く。）
供給設備の種類	点検を行う事項	
（１）　供給設備（特定供給設備及びバルク供給に係るものを除く。）	第十八条第二号イ及びハからトまで、第三号イ、ホ及びヘ並びに第十四号に掲げる基準に関する事項	
（２）　供給設備（特定供給設備を除き、バルク供給に係るものに限る。）	第十九条第一号チ、リ及びワ、第二号イ、ハ及びホ（第十九条第一号チ、リ及びワに係る部分に限る。）並びに第三号ロ、ハ（９）及び（１０）、ニ（２）並びにホ（２）及び（６）並びに第七号（第十八条第十四号に限る。）に掲げる基準に関する事項	
（３）　特定供給設備（バルク供給に係るものを除く。）	第五十三条第一号イ、ロ及びニからチまで並びに第二号イ、ロ、ト及びチに掲げる基準に関する事項	
（４）　特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）	第五十四条第一号（第十九条第二号ハ及びホ（第十九条第一号チ、リ及びワに限る。）並びに第五十三条第一号イ及びロに限る。）並びに第二号ロ（１）から（３）まで、ホ（第十九条第三号ハ（９）及び（１０）に限る。）、ヘ（第十九条第三号ニ（２）に限る。）及びト（第十九条第三号ホ（２）及び（６）に限る。）に掲げる基準に関する事項	
四　第三十七条の消費設備の調査のうち第四十四条第一号ロ、ヘ及びトに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び十年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から十年までの間に行うものとする。
五　認定対象消費者が設置する燃焼器の全てについて第三号のイからハまでのいずれかに該当する場合は、第三十七条の消費設備の調査のうち、第四十四条第一号イ（配管及びガス栓に係る部分に限る。）、ヌ、ヲ（地下室に係る部分を除く。）、ワ、カ及びヨ並びにタ（１）（ｉ）から（ｉｖ）まで及び（２）（ｉ）（（１）（ｉ）及び（ｉｖ）に係る部分に限る。）並びにツ（不完全燃焼する状態に至った場合に当該燃焼器へのガスの供給を自動的に遮断し燃焼を停止する機能を有するものを除く。）並びにネ（２）及び（３）並びにムに掲げる基準に関する事項については、第三十七条第一号の規定にかかわらず、供給開始時及び五年に一回以上の回数で調査を行うことができる。ただし、第一号認定を受けた際現に液化石油ガスの供給を受けている者における第一号認定後の第一回の調査は、前回の調査から五年までの間に行うものとする。
六　前四号の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由によりこれらの号に規定する回数で保安業務を行うことが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回以上保安業務を行うことができる。
（第二号認定液化石油ガス販売事業者に係る保安業務の方法等の特例）
第五十条の二　第二号認定液化石油ガス販売事業者が販売契約を締結している認定対象消費者についての保安業務を行う保安機関に係る法第三十五条の九の経済産業省令で定める基準は、前条第一号に掲げるものとする。
第五章　貯蔵施設等及び充てんのための設備
（貯蔵施設等の許可申請）
第五十一条　法第三十六条第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の設置の許可の申請をしようとする者は、様式第二十八による申請書を貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置（他の施設との関係位置を含む。）及び構造並びに付近の状況を示す図面を添付しなければならない。
（貯蔵施設の技術上の基準）
第五十二条　法第三十七条の経済産業省令で定める貯蔵施設の技術上の基準は、第十四条各号に掲げる基準とする。
（特定供給設備の技術上の基準）
第五十三条　法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備（バルク供給に係るものを除く。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　貯蔵設備（貯槽であるものを除く。以下この号において同じ。）は、次に定める基準に適合すること。
イ　貯蔵設備（次の表に掲げるものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
貯蔵設備の区分	貯蔵設備の外面から最も近い第一種保安物件までの距離	貯蔵設備の外面から最も近い第二種保安物件までの距離	
（イ）　貯蔵能力が一万キログラム未満の貯蔵設備	十三・五八メートル以上	九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満	
（ロ）　同右	十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満	九・〇五メートル以上	
ロ　イの表に掲げる貯蔵設備（イ）及び（ロ）には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件又は十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設けること。
ハ　貯蔵設備は、その外面から火気（当該貯蔵設備に附属する気化装置内のものを除く。以下ハにおいて同じ。）を取り扱う施設に対し八メートル以上の距離を有し、又は当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に当該貯蔵設備から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ　貯蔵設備には、液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しないような措置を講ずること。
ホ　貯蔵設備（販売所内に設置されているものを除く。）には、さく、へい等を設けること。
ヘ　貯蔵設備には、その外部から見やすいように警戒標を掲げてあること。
ト　貯蔵設備には、消火設備を設けること。
チ　貯蔵設備には、不燃性又は難燃性の材料を使用した軽量な屋根又は遮へい板を設けること。
リ　充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずること。
ヌ　充てん容器等（当該容器に取り付けたスカートを含む。）には、湿気、水滴等による腐しょくを防止する措置を講ずること。
二　貯槽は、次に定める基準に適合すること。
イ　貯槽（次の表に掲げるものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
貯槽の区分	貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離	貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離	
（イ）　貯蔵能力が三千キログラム未満の貯槽	十六・九七メートル未満	十一・三一メートル未満	
（ロ）　同右	十六・九七メートル未満	十一・三一メートル以上	
（ハ）　同右	十六・九七メートル以上	十一・三一メートル未満	
（ニ）　貯蔵能力が三千キログラム以上一万キログラム未満の貯槽	十三・五八メートル以上	九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満	
（ホ）　同右	十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満	九・〇五メートル以上	
ロ　イの表に掲げる貯槽（イ）、（ロ）、（ハ）、（ニ）及び（ホ）には、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ　第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、貯槽を地盤面下に埋設すること。
ニ　地盤面下に埋設する貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
（１）　貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じた貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
（イ）　貯槽の周囲に乾燥砂を詰めること。
（ロ）　貯槽を水没させること。
（ハ）　貯槽室内を強制換気すること。
（２）　貯槽の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
（３）　貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
ホ　貯槽は、その外面から火気（当該貯槽に附属する気化装置内のものを除く。以下ホにおいて同じ。）を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための施設を設けること。
ヘ　貯槽（貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下ヘにおいて同じ。）は、その外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備（地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。）に対し一メートル又は当該貯槽及び他の貯槽又はバルク貯槽若しくは当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
ト　貯槽（販売所内に設置されているもの又は地盤面下に埋設されているものを除く。）には、さく、へい等を設けること。
チ　貯槽には、その外部から見やすいように液化石油ガスの貯槽である旨を朱書すること。
リ　貯槽の材料は、その使用条件等に照らし適切なものであること。この場合において、告示で定める材料は、使用しないこと。
ヌ　貯槽には、使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること。
ル　貯槽には、腐しょくを防止する措置を講ずること。
ヲ　貯槽の基礎は、不同沈下等により当該貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、貯槽の支柱（支柱のない貯槽にあっては、その底部）は、同一の基礎に緊結すること。
ワ　貯槽は、常用の圧力の一・五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上）の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）及び常用の圧力以上の圧力で行う気密試験に合格するものであること。
カ　貯槽は、常用の圧力の二倍以上の圧力で降伏を起こさないような肉厚を有するものであること。
ヨ　貯槽には、告示で定めるところにより、圧力計を設け、かつ、当該貯槽内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちにその圧力を許容圧力以下に戻すことができる安全弁を設けること。
タ　ヨの規定により設けた安全弁には、放出管を設けること。この場合において、放出管の開口部の位置は、周囲に着火源等のない安全な位置であって、地盤面から五メートルの高さ又は貯槽の頂部から二メートルの高さのいずれか高い位置以上の高さであること。
レ　貯槽には、液面計（丸形ガラス管液面計を除く。）を設けること。この場合において、ガラス管液面計を使用するときは、当該ガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じ、貯槽とガラス管液面計とを接続する管には、自動式及び手動式の止め弁を設けること。
ソ　貯槽に取り付けられた受入管（液化石油ガスを受け入れるための管をいい、当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。）及び供給管（当該管と貯槽との接続部を含む。以下ツ及びウにおいて同じ。）には、ツの規定により設ける緊急遮断装置に係るバルブのほか、二以上のバルブを設け、当該二以上のバルブの一は、当該貯槽の直近に設けること。この場合において、当該貯槽の直近に設けたバルブは、液化石油ガスを送り出し又は受け入れるとき以外のときは、閉止しておくこと。
ツ　受入管及び供給管（内容積が五千リットル以上の貯槽に取り付けられたものに限る。）には、当該貯槽の外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる緊急遮断装置を設けること。ただし、受入管にあっては、逆止弁をもって代えることができる。
ネ　地盤面上に設置する貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
ナ　貯槽（販売所内に設置されているものに限る。）から漏えいする液化石油ガスが滞留するおそれのある場所には、当該液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けること。
ラ　貯槽には、当該貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
ム　貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ウ　受入管及び供給管に設けたバルブ（操作ボタン等により当該バルブを開閉する場合にあっては、当該操作ボタン等。以下ウにおいて同じ。）には、次の（１）及び（２）に掲げる基準により、作業員が当該バルブを適切に操作することができるような措置を講ずること。
（１）　バルブには、当該バルブの開閉方向（操作することにより当該バルブに係る貯槽に保安上重大な影響を与えるバルブにあっては、当該バルブの開閉状態を含む。）を明示すること。
（２）　バルブ（操作ボタン等により開閉するものを除く。）に係る受入管及び供給管には、当該バルブに近接する部分に、容易に識別することができる方法により、当該管内の液化石油ガスの流れの方向を表示すること。
ヰ　貯槽（貯蔵能力が三千キログラム以上のものに限る。以下この号において同じ。）、受入管及び供給管（液状の液化石油ガス（法第二条第一項に規定する液化石油ガスをいう。次条第二号チ（６）において同じ。）が通る地盤面上の配管（外径四十五ミリメートル以上のものに限る。次条第二号チ（６）において同じ。）であって、貯槽から地震防災遮断弁（地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。次条第二号チ（６）において同じ。）までの間のものをいう。）並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
三　貯蔵設備が容器である場合は、一般消費者等への液化石油ガスの供給を中断することなく充てん容器等の交換を行うことができる設備を設けること。
四　第十八条第四号から第八号の二まで、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
（バルク供給に係る特定供給設備の技術上の基準）
第五十四条　法第三十七条の経済産業省令で定める特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　バルク容器は、第十九条第二号ハからホまで及び第四号から第六号まで並びに前条第一号イからハまでに掲げる基準に適合すること。
二　バルク貯槽は、次に掲げる基準に適合すること。
イ　第十九条第三号イの基準に適合するものであること。
ロ　次の基準に適合するものであること。
（１）　貯蔵能力が千キログラム以上三千キログラム未満のバルク貯槽は、次に定める基準に適合するものであること。
（ｉ）　バルク貯槽の外面から第一種保安物件又は第二種保安物件に対し七メートル以上の距離を有すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
（イ）　告示で定めるところにより、第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合
（ロ）　第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けた場合
（ハ）　バルク貯槽を地盤面下に埋設した場合
（ｉｉ）　第一種保安物件又は第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等が設けられ、当該鉄筋コンクリート障壁等が設けられていない方向に他の第一種保安物件又は第二種保安物件が存在する場合にあっては、当該他の第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離をそれぞれ有し、又は当該他の第一種保安物件若しくは第二種保安物件に対し、鉄筋コンクリート障壁等を設けること。
（２）　貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽（次の表に掲げるバルク貯槽であって、貯蔵能力が一万キログラム未満のものを除く。）は、その外面から、第一種保安物件に対し十六・九七メートル以上、第二種保安物件に対し十一・三一メートル以上の距離を有すること。
バルク貯槽の外面から最も近い第一種保安物件までの距離	バルク貯槽の外面から最も近い第二種保安物件までの距離	
イ　十三・五八メートル以上	九・〇五メートル以上十一・三一メートル未満	
ロ　十三・五八メートル以上十六・九七メートル未満	九・〇五メートル以上	
（３）　ロ（２）の表に掲げるバルク貯槽イ及びロには、十六・九七メートル以内にある第一種保安物件若しくは十一・三一メートル以内にある第二種保安物件に対し鉄筋コンクリート障壁等を設け、又は当該バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
（４）　第一種保安物件又は第二種保安物件が密集し、特に公共の安全を維持する必要がある地域であって、経済産業大臣が指定する地域においては、バルク貯槽を地盤面下に埋設すること。
ハ　バルク貯槽は、その外面から火気（当該バルク貯槽に附属する気化装置内のものを除く。）を取り扱う施設に対し、貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては五メートル以上、三千キログラム以上のものにあっては八メートル以上の距離を有し、又は当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に当該バルク貯槽から漏えいした液化石油ガスが当該火気を取り扱う施設に流動することを防止するための措置を講ずること。
ニ　バルク貯槽には、その貯蔵能力が三千キログラム未満のものにあっては消火設備を、三千キログラム以上のものにあっては防消火設備を設けること。
ホ　第十九条第三号ハ及び第四号から第六号までに掲げる基準に適合すること。
ヘ　地盤面上に設置するバルク貯槽は、第十九条第三号ニ（１）（貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。）、（２）、（３）（貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。）、（４）（貯蔵能力が三千キログラム未満のものに限る。）及び（５）の基準に適合すること。
ト　地盤面下に埋設するバルク貯槽（貯蔵能力が三千キログラム未満に限る。）は、第十九条第三号ホの基準に適合すること。
チ　貯蔵能力が三千キログラム以上のバルク貯槽にあっては、次に定める基準に適合すること。
（１）　地盤面下に埋設するバルク貯槽（附属機器を除く。）は、次に定める基準に適合するものであること。
（ｉ）　バルク貯槽は、貯槽室に設置し、かつ、次の（イ）、（ロ）又は（ハ）に掲げる措置を講ずること。ただし、腐しょくを防止する措置を講じたバルク貯槽を地盤に固定し、かつ、地盤面上の重量物の荷重に耐えることができる措置を講じた場合には、当該バルク貯槽を貯槽室に設置しないことができる。
（イ）　バルク貯槽（附属機器を除く。）の周囲に乾燥砂を詰めること。
（ロ）　バルク貯槽（附属機器を除く。）を水没させること。
（ハ）　貯槽室内を強制換気すること。
（ｉｉ）　バルク貯槽（附属機器を除く。）の頂部は、三十センチメートル以上地盤面から下にあること。
（ｉｉｉ）　バルク貯槽を二以上隣接して設置する場合には、その相互間に一メートル以上の間隔を保つこと。
（２）　バルク貯槽（附属機器を除く。）は、その外面から他の貯槽、他のバルク貯槽又は酸素の貯蔵設備（地盤面に対して移動することができず、かつ、貯蔵能力が圧縮ガスにあっては三百立方メートル、液化ガスにあっては三千キログラム以上のものに限る。）に対し一メートル又は当該バルク貯槽及び当該他の貯槽、当該他のバルク貯槽又は当該酸素の貯蔵設備の最大直径の和の四分の一の長さのいずれか大なるものに等しい距離以上の距離を有すること。ただし、当該貯槽に水噴霧装置を設けた場合は、この限りでない。
（３）　バルク貯槽の基礎は、不同沈下等により当該バルク貯槽に有害なひずみが生じないようなものであること。この場合において、バルク貯槽の支柱（支柱のないバルク貯槽にあっては、その底部）は、同一の基礎に緊結すること。
（４）　地盤面上に設置するバルク貯槽及びその支柱は、不燃性の断熱材で被覆すること等により耐熱性の構造とし、又は当該バルク貯槽及びその支柱にその外面から五メートル以上離れた位置において操作することができる冷却用散水装置その他の有効な冷却装置を設けること。
（５）　バルク貯槽には、当該バルク貯槽に生ずる静電気を除去する措置を講ずること。
（６）　バルク貯槽、受入管及び供給管（液状の液化石油ガスが通る地盤面上の配管であって、バルク貯槽から地震防災遮断弁までの間のものをいう。）並びにこれらの支持構造物及び基礎は、経済産業大臣が定める耐震に関する性能を有すること。
三　第十八条第四号から第七号まで、第八号の二、第十号及び第十九号から第二十一号までの基準に適合すること。
四　供給管には、次に定める基準に適合する管を使用すること。
イ　バルク容器又はバルク貯槽と調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。）の間に設置される管にあっては、二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
ロ　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管にあっては、〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験に合格するもの
（危険のおそれのない場合の特則）
第五十五条　前三条に規定する基準について、経済産業大臣が貯蔵施設又は特定供給設備の規模、周囲の状況等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって法第三十七条の技術上の基準とする。
（貯蔵施設等の変更の許可申請）
第五十六条　法第三十七条の二第一項の規定により貯蔵施設又は特定供給設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第二十九による申請書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、貯蔵施設又は特定供給設備の位置（他の施設との関係位置を含む。）、構造及び付近の状況を示す図面並びに当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する消防長（消防本部を置かない市町村にあっては、市町村長。）又は消防署長の意見書を添付しなければならない。
（軽微な変更）
第五十七条　法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一　貯蔵施設又は特定供給設備の消火設備の変更
二　貯蔵施設又は特定供給設備に係る換気孔の増設
三　特定供給設備の廃止
（貯蔵施設等の軽微な変更の届出）
第五十八条　法第三十七条の二第二項の規定により貯蔵施設等の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十による届書を法第三十六条第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
（貯蔵施設等の完成検査の申請等）
第五十九条　法第三十七条の三第一項本文の規定により貯蔵施設又は特定供給設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十一による申請書を当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
２　都道府県知事は、法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、貯蔵施設又は特定供給設備が法第三十七条の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十二による貯蔵施設等完成検査証を交付するものとする。
（協会等が行う完成検査の申請等）
第六十条　前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、同条第一項中「当該貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
２　法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の技術上の基準に適合すると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第三十三による届書を完成検査を受けた貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（協会等の完成検査の報告）
第六十一条　法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第三十四による報告書に完成検査の記録を添付して完成検査をした貯蔵施設又は特定供給設備の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（貯蔵施設等の完成検査の方法）
第六十二条　貯蔵施設について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第一のとおりとする。
２　特定供給設備（バルク供給に係るものを除く。）について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第二のとおりとする。
３　特定供給設備（バルク供給に係るものに限る。）について行う法第三十七条の三第三項の経済産業省令で定める完成検査の方法は、別表第三のとおりとする。
（充てん設備の許可申請）
第六十三条　法第三十七条の四第一項の経済産業省令で定める所在地は、充てん設備の使用の本拠の所在地とする。
２　法第三十七条の四第一項の規定により充てん設備の許可の申請をしようとする者は、様式第三十五による申請書に次の書類を添付して前項の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
一　充てん設備の構造並びに設備及び装置に関する事項を記載した書類
二　充てん設備の使用の本拠の所在地の付近の状況を示す図面
（充てん設備の技術上の基準）
第六十四条　法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める充てん設備の技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　貯蔵設備は、容器であること。
二　液化石油ガスの通る部分（容器及び高圧ガス保安法第四十九条の二第一項の附属品を除く。以下この条において同じ。）は、告示で定めるところにより行う耐圧試験に合格するものであること。
三　液化石油ガスの通る部分は、告示で定めるところにより行う気密試験に合格するものであること。
四　液化石油ガスの通る部分は、告示で定める肉厚を有するものであること。
五　充てんのためのポンプ又は圧縮機の起動及び停止のスイッチは、遠隔操作ができるものであること。
六　充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない構造であること。
七　充てんホースは、日本産業規格Ｋ六三四七（一九九五）に規定される鋼線編組式ホースとすること。
八　充てんホースには、告示で定めるところにより、安全継手を設けること。
九　充てんホースには、告示で定めるところにより、カップリング用液流出防止装置を設けること。
十　均圧ホースを取り付ける場合にあっては、当該均圧ホースは、日本産業規格Ｋ六三四七（一九九五）に規定される鋼線編組式ホースとし、かつ、告示で定めるところにより、安全継手及び脱着用のカップリングを設けること。
十一　容器に取り付けられた配管（液化石油ガスを送り出し、又は受け入れるために用いられるものに限り、かつ、容器と配管との接続部を含む。）には、緊急遮断装置を設けること。ただし、容器に緊急遮断装置が設けられている場合は、この限りでない。
十二　前号の規定により設けられた緊急遮断装置（容器に設けられた緊急遮断装置を含む。）は、液封による配管又は充てんホースの破損を防止する機能を有する構造であること。ただし、液封が生じるおそれのある配管又は充てんホースに逃がし弁等を設置した場合は、この限りでない。
十三　容器には、告示で定めるところにより、液面計を設けること。
十四　容器には、告示で定めるところにより、温度計を設けること。
十五　告示で定めるところにより、圧力計を設けること。
十六　告示で定めるところにより、誤発進防止装置を設けること。
十七　告示で定めるところにより、緊急停止スイッチを設けること。
十八　充てん作業中に、次に掲げる異常を検知した場合に、緊急遮断弁の閉止、車両のエンジンの停止、ポンプ又は圧縮機の停止及び発電機を使用しているものにあっては発電機の停止を同時に行う機能を有し、かつ、その場合に警報を発し又は表示する装置を設けること。
イ　容器元弁及び緊急遮断装置に係るバルブその他主要な付属品が収納されている操作箱（以下この号において「操作箱」という。）内に設置された設備であって告示で定める機能を有するものによりガス漏れを検知した場合
ロ　自動車の衝突等異常な衝撃を告示で定める機器により検知した場合
ハ　充てん中に操作箱の扉が開いた場合
十九　充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十四条（第四号及び第六号を除く。）の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
２　法第三十七条の四第一項の充てん設備が液化石油ガス保安規則（昭和四十一年通商産業省令第五十二号）第二条第九号に定める移動式製造設備である場合には、前項の規定にかかわらず、液化石油ガス保安規則第九条第一項の基準をもって法第三十七条の四第二項の基準とする。
（充てん設備の変更許可の申請）
第六十五条　法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項の規定により充てん設備の変更の許可の申請をしようとする者は、様式第三十六による申請書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
（軽微な変更）
第六十六条　法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、次の各号に掲げるものとする。
一　液化石油ガスの通る部分の取替え（同型式のものに限る。）
二　液化石油ガスが通る部分の充塡設備に係る設備の取替え（液化石油ガス保安規則第十六条第一項第一号の規定に基づき製造することが適切であると経済産業大臣が認める者が製造したものその他の保安上特段の支障がないものとして認められたものへの取替えに限る。）であって、当該設備の処理能力（同規則第二条第一項第十五号に定める処理能力をいう。）の変更を伴わないもの（前号に掲げるものを除く。）
三　液化石油ガスの通る部分以外の充てん設備に係る設備の取替え
四　充てん設備の廃止
（充てん設備の軽微な変更の届出）
第六十七条　法第三十七条の四第三項で準用する法第三十七条の二第二項の規定により充てん設備の軽微な変更の届出をしようとする者は、様式第三十七による届書を法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事に提出しなければならない。
（充てん設備の完成検査の申請等）
第六十八条　法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の規定により充てん設備について都道府県知事が行う完成検査を受けようとする者は、様式第三十八による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
２　都道府県知事は、法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項本文の完成検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第三十九による充てん設備完成検査証を交付するものとする。
（協会等が行う完成検査の申請等）
第六十九条　前条の規定は、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の三第一項本文」とあるのは「法第三十七条の三第一項ただし書」と、「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定完成検査機関」と読み替えるものとする。
２　法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第一項ただし書の規定により、協会又は指定完成検査機関が行う完成検査を受け、法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していると認められた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（協会等の完成検査の報告）
第七十条　法第三十七条の四第四項において準用する法第三十七条の三第二項の規定により、協会又は指定完成検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十一による報告書に完成検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（充てん設備の完成検査の方法）
第七十一条　法第三十七条の四第四項で準用する法第三十七条の三第三項の完成検査の方法は、別表第四のとおりとする。
（液化石油ガスの充てん作業の技術上の基準）
第七十二条　法第三十七条の五第二項の経済産業省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げるものとする。
一　第六十四条第一項の充てん設備によりバルク容器又はバルク貯槽に充てんする場合
イ　液化石油ガスを最初に充てんする場合は、バルク容器又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びにバルク容器又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ　充てんするときは、あらかじめ、充てん設備（充てん口を含む。）の外面から第一種保安物件に対し一・五メートル以上、第二種保安物件に対し一メートル以上の距離があることを確認すること。ただし、第十九条第三号ロの構造壁若しくはこれと同等以上の性能を有する壁を設けた場合等においては、この限りでない。
ハ　充てんするときは、あらかじめ、充てん設備とバルク容器又はバルク貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ニ　充てんホースの上を車両が通過しないようにすること。
ホ　充てん作業中は、充てん設備の周囲から見やすい場所に、充てん作業中及び火気厳禁の標識を掲げること。
ヘ　充てん作業中は、駐車ブレーキをかけ、非常点滅表示灯を点灯すること。
ト　充てん作業中は、車止めを設けること等により車両を固定すること。
チ　充てん作業中は、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量がバルク容器又はバルク貯槽の内容積の八十五パーセント（地盤面下に埋設されたバルク容器又はバルク貯槽であって、内容積が二千リットル以上のものにあっては九十パーセント）を超えないようにすること。
リ　充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置及びバルク容器又はバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。
ヌ　充てん作業終了後は、カップリング用液流出防止装置から液化石油ガスの漏えいのないことを確認した後、キャップを装着し、ブリーダ弁を閉じること。
ル　バルク容器の液取入バルブ又はバルク貯槽の液取入弁は、液封を防止するため常時開放しておくこと。
ヲ　充てんするときは、あらかじめ、バルク容器が基礎に確実に設置され、安全な充てんが可能であることを確認すること。
ワ　充てん設備の使用の本拠の所在地は、第十六条第七号の基準に適合すること。この場合において、「貯蔵施設」とあるのは「充てん設備の使用の本拠の所在地」と読み替えるものとする。
二　第六十四条第一項の充てん設備により容器（バルク容器を除く。以下この号において同じ。）又は貯槽に充てんする場合
イ　液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器又は貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないように措置されていること並びに容器又は貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ　充てんするときは、あらかじめ、充てん設備（充てん口を含む。）の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。
ハ　内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ニ　内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ　貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が貯槽の内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
ヘ　充てん設備と容器又は貯槽との接続部分において液化石油ガスの漏えいがないことを確認すること。
ト　充てんホース先端のカップリング用液流出防止装置からキャップを取り外すときは、ブリーダ弁を開いてから行うこと。
チ　前号ニからトまで及びワの基準に適合すること。
三　第六十四条第二項の充てん設備により充てんする場合
イ　液化石油ガスを最初に充てんする場合は、容器、貯槽又はバルク貯槽内が不活性ガスで置換されていること又は残留空気による爆発等のおそれのないよう措置されていること並びに容器、貯槽又はバルク貯槽に係る気密試験並びに液面計及び過充てん防止装置の作動試験が行われていることを確認すること。
ロ　充てん設備の停止場所は、他の車両と接触事故等を起こすおそれのない場所であって、液化石油ガスを供給する者又は供給を受ける者の所有又は占有する土地内であること。
ハ　充てんするときは、あらかじめ、充てん設備（充てん口を含む。）の外面から第一種保安物件に対し十五メートル以上、第二種保安物件に対し十メートル以上の距離があることを確認すること。
ニ　内容積千リットルを超える容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計又は過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ホ　内容積千リットル以下の容器又は貯槽に充てんするときは、あらかじめ、充てんを受ける容器又は貯槽に、液面計及び過充てん防止装置が設けられていることを確認すること。
ヘ　貯槽に充てんするときは、液面計により常時液面を監視し、充てんした液化石油ガスの容量が当該貯槽の内容積の九十パーセントを超えないようにすること。
ト　充てんするときは、充てん設備の原動機からの火花の放出を防止する措置を講じてすること。
チ　充てんするときは、充てん設備に生ずる静電気を除去する措置を講じてすること。
四　充てんするときは、あらかじめ、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、次号に規定する場合並びに当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
五　操作箱内に設置されたガス漏れ検知器等によって、充てんのためのポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの検知が可能な場合は、充てん設備の移動を開始するとき及び移動を終了したときに、当該ポンプ又は圧縮機の液化石油ガスの漏えいの有無を点検し、漏えいのあるときは、補修その他の危険を防止するための措置を講ずること。ただし、当該ポンプ又は圧縮機が軸シール部のない構造のものにあっては、この限りでない。
（危険のおそれのない場合の特則）
第七十三条　第六十四条及び前条に規定する基準について、経済産業大臣が充てん設備の規模、周囲の状況、充てんの方法等から判断して保安上支障がないと認めた場合においては、当該規定にかかわらず、経済産業大臣が認める基準をもって、当該規定に係る法第三十七条の四第二項及び法第三十七条の五第二項の技術上の基準とする。
（充てんを行う者の講習）
第七十四条　法第三十七条の五第四項の経済産業省令で定める講習（以下「充てん作業者講習」という。）は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目	範囲	
充てんに関する基礎知識	一　液化石油ガスの物性	
	二　貯蔵設備及び充てん作業の定義、形態、種類	
充てん設備に関する知識	一　充てん設備の構造	
	二　充てん設備の貯蔵設備	
	三　付属機器	
	四　充てん設備の安全対策	
充てん設備の管理方法	定期検査	
バルク供給に係る設備に関する知識	一　バルク供給に係る設備の構造	
	二　附属機器	
	三　バルク供給に係る設備の位置及び設置場所	
	四　バルク供給に係る設備の設置方法	
バルク供給に係る設備の管理方法	定期点検	
充てんに関する法令	法、令及びこの省令並びにその他関係法令	
充てん作業実習	一　充てん作業前の措置	
	二　充てん作業	
	三　充てん作業後の措置	
	四　非常時における対応	
２　法第三十七条の五第四項の講習の課程を修了した者（以下「充てん作業者」という。）は、前項に規定する講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の再講習を受けなければならない。
３　充てん作業者は、前項の第一回の再講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の再講習を受けなければならない。第三回以降の再講習についても同様とする。
４　前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に再講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に再講習を受けなければならない。
（講習修了証の交付）
第七十五条　協会又は法第三十七条の五第四項の経済産業大臣が指定する養成施設（以下「充てん作業者指定養成施設」という。）は、前条第一項の規定による講習の課程を修了した者に対して、様式第四十二による講習修了証を交付しなければならない。
（講習の細目）
第七十六条　前二条に定めるもののほか、充てん作業者講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
（充てん作業者指定養成施設の指定）
第七十七条　法第三十七条の五第四項の規定により充てん作業者指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十三による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
二　次の事項を記載した書類
イ　申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名
ロ　講習に用いる設備に関する事項
ハ　講師の選任に関する事項
ニ　講習の実施の方法
ホ　充てん作業者講習の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
（指定の基準）
第七十八条　法第三十七条の五第五項の規定による指定は、次の各号に適合していると認められるものについて行う。
一　次のイからハまでのいずれにも該当しない者であること。
イ　法若しくは高圧ガス保安法又はこれらの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
ロ　第八十条の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
ハ　法人であって、その業務を行う役員のうちにイ又はロに該当する者があるもの
二　講師、設備及び講習の実施の方法が第七十四条第一項及び告示で定める基準に適合するものであること。
三　講習の業務以外の業務を行っているときは、その業務を行うことによって講習が不公正になるおそれがないものであること。
四　その指定をすることによって、申請に係る講習の適確かつ円滑な実施を阻害することとならないものであること。
（報告等）
第七十九条　充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度開始前に、様式第四十三の二による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
２　充てん作業者指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十三の三による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
３　充てん作業者指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、充てん作業者講習を行う施設の名称及び所在地並びに第七十七条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十三の四による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
４　充てん作業者指定養成施設は、充てん作業者講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十三の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（指定の取消し）
第八十条　経済産業大臣は、充てん作業者指定養成施設が第七十八条各号の基準に適合しなくなったときは、その指定を取り消すことができる。
（充てん設備の保安検査）
第八十一条　法第三十七条の六第一項本文の規定により都道府県知事が行う保安検査は、一年に一回受けるものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由によりその回数で保安検査を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間に一回受けるものとする。
２　使用を休止した充てん設備であって、当該充てん設備の許可をした都道府県知事にその旨を届け出たものであり、かつ、前回の保安検査（保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査）を受けた日から当該充てん設備を再び使用しようとする日までの期間が一年以上であるもの（以下「休止充てん設備」という。）にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとするときまで行わないものとする。
３　前回の保安検査（保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査）を受けた日から一年を経過した日（以下この項において「基準日」という。）の前後一月以内に法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けた場合にあつては、基準日において当該検査を受けたものとみなす。
４　法第三十七条の六第一項本文の保安検査を受けようとする者は、前回の保安検査（保安検査を受けたことのない充てん設備にあっては、完成検査）を受けた日（前項の規定により保安検査を受けたものとみなされた日を含む。以下同じ。）から一年を超えない日（休止充てん設備にあっては、当該充てん設備を再び使用しようとする日の三十日前）までに様式第四十四による申請書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
５　都道府県知事は、法第三十七条の六第一項本文の保安検査において、充てん設備が法第三十七条の四第二項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、様式第四十五による充てん設備保安検査証を交付するものとする。
（協会等が行う保安検査の申請等）
第八十二条　前条の規定は、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査について準用する。この場合において、同条中「法第三十七条の六第一項本文」とあるのは「法第三十七条の六第一項ただし書」と、同条第三項中「充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事」とあるのは「協会又は指定保安検査機関」と読み替えるものとする。
２　法第三十七条の六第一項ただし書の規定により、協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨を都道府県知事に届け出ようとする者は、様式第四十六による届書を充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（協会等の保安検査の報告）
第八十三条　法第三十七条の六第三項の規定により、協会又は指定保安検査機関が報告をしようとするときは、様式第四十七による報告書に保安検査の記録を添付して充てん設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（保安検査の方法）
第八十四条　法第三十七条の六第四項の保安検査の方法は、別表第四のとおりとする。
（特定供給設備の使用停止命令の際の一般消費者等への通知）
第八十五条　法第三十七条の七第二項の規定に基づく都道府県知事の一般消費者等への通知は、次の各号に掲げる事項を記載した書面により行うものとする。
一　使用の停止を命じた液化石油ガス販売事業者の名称及び所在地
二　使用の停止を命じた販売所の名称及び所在地
三　使用の停止を命じた特定供給設備の所在地
四　使用の停止を命じた理由
第六章　液化石油ガス設備工事
（施設又は建築物の指定）
第八十六条　法第三十八条の三の経済産業省令で定める施設又は建築物は、次のとおりとする。
一　劇場、映画館、演芸場、公会堂その他これらに類する施設
二　キャバレー、ナイトクラブ、遊技場その他これらに類する施設
三　貸席及び料理飲食店
四　百貨店及びマーケット
五　旅館、ホテル、寄宿舎及び共同住宅
六　病院、診療所及び助産所
七　小学校、中学校、高等学校、高等専門学校、大学、盲学校、ろう学校、養護学校、幼稚園及び各種学校
八　図書館、博物館及び美術館
九　公衆浴場
十　駅及び船舶又は航空機の発着場（旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物に限る。）
十一　神社、寺院、教会その他これらに類する施設
十二　床面積の合計が千平方メートル以上である事務所（前各号に掲げるものに該当するものを除く。）
（液化石油ガス設備工事）
第八十七条　法第三十八条の三の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、特定供給設備以外の供給設備（当該供給設備に係る貯蔵設備の貯蔵能力が五百キログラムを超えるものに限る。）の設置の工事又は変更の工事であって次の各号の一に該当するものとする。
一　供給管の延長を伴う工事
二　貯蔵設備の位置の変更又はその貯蔵能力の増加を伴う工事
２　第二十一条第二項の規定は、前項の特定供給設備以外の供給設備の貯蔵能力について準用する。この場合において、同条第二項中「千キログラム未満」とあるのは「五百キログラム以下」と読み替えるものとする。
（工事の届出）
第八十八条　法第三十八条の三の規定により液化石油ガス設備工事の届出をしようとする者は、様式第四十八による届書を当該工事に係る施設又は建築物の所在地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
（協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設が行う講習の方法）
第八十九条　法第三十八条の四第二項第二号の経済産業省令で定める講習（以下「液化石油ガス設備士講習」という。）は、次の表の上欄に掲げる科目に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる範囲について行うものとする。
科目	範囲	
液化石油ガスに関する基礎知識	一　物理及び化学の基礎知識	
	二　液化石油ガスの物性	
液化石油ガス設備工事に必要な機械、器具又は材料（以下「器具等」という。）に関する知識	一　容器及び容器バルブ	
	二　調整器	
	三　ガスメーター	
	四　気化装置	
	五　配管用材料	
	六　配管用工具	
	七　その他の器具等	
配管理論、配管設計及び燃焼理論	一　配管理論	
	二　供給設備及び消費設備の設計	
	三　配管図面の作成及び管理	
	四　給排気設備の構造及び機能	
液化石油ガス設備工事の施工方法	一　配管用材料及び工具の使用方法	
	二　硬質管の加工及び接続の方法	
	三　器具等の取付け方法	
	四　器具等の腐しょく防止の方法	
	五　配管用フレキ管工法	
	六　ガス用ポリエチレン管工法	
供給設備及び消費設備の検査の方法	一　気密試験の方法	
	二　漏えい試験の方法	
供給設備及び消費設備の保安に関する法令	法、令及びこの省令並びにその他関係法令	
実習	一　配管用材料及び工具の使用	
	二　硬質管の加工及び接続	
	三　器具等の取付け	
	四　気密試験の実施	
	五　漏えい試験の実施	
（修了試験）
第九十条　前条の規定による講習においては、修了試験を行うものとする。
２　前項の修了試験は、前条の表の上欄に掲げる科目についてそれぞれ同表の下欄に掲げる範囲で、筆記試験及び技能試験により行う。
（講習修了証の交付）
第九十一条　協会又は液化石油ガス設備士指定養成施設は、第八十九条の規定による講習を受け、かつ、前条の規定による修了試験に合格した者に対して、様式第四十九による講習修了証を交付しなければならない。
（講習の細目）
第九十二条　前三条に定めるもののほか、液化石油ガス設備士講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
（液化石油ガス設備士指定養成施設の指定）
第九十二条の二　法第三十八条の四第二項第二号の規定により液化石油ガス設備士指定養成施設の指定を受けようとする者は、様式第四十九の二による申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
２　前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
一　申請者が法人である場合は、その法人の定款及び登記事項証明書
二　次の事項を記載した書類
イ　申請者が法人である場合は、その法人の役員の氏名
ロ　講習に用いる設備に関する事項
ハ　講師及び修了試験の合否の判定を行う者の選任に関する事項
ニ　講習及び修了試験の実施の方法
ホ　液化石油ガス設備士講習の業務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
（報告等）
第九十二条の三　液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度開始前に様式第四十九の三による当該年度の講習計画書を作成し、経済産業大臣に提出しなければならない。
２　液化石油ガス設備士指定養成施設は、毎事業年度終了後三月以内に様式第四十九の四による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
３　液化石油ガス設備士指定養成施設は、その指定を受けた者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名、液化石油ガス設備士講習を行う施設の名称及び所在地並びに前条第二項第二号ハ及びニの事項を変更したときは、遅滞なく、様式第四十九の五による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
４　液化石油ガス設備士指定養成施設は、液化石油ガス設備士講習の廃止又は休止をしたときは、遅滞なく、様式第四十九の六による届書を経済産業大臣に提出しなければならない。
（認定の基準）
第九十三条　法第三十八条の四第二項第三号の認定は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律（昭和五十三年法律第八十五号）による改正前の法第三十七条第一項の政令で定める条件に適合する者であって、協会が行う液化石油ガス設備工事に関する講習の課程を修了した者について行う。
２　前項の規定により協会が行う講習の実施について必要な事項は、経済産業大臣が定める。
（認定の申請）
第九十四条　法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けようとする者は、様式第五十による申請書に前条第一項に規定する者に該当する者であることを証明する書類及び履歴書を添付して都道府県知事に提出しなければならない。
（免状の交付の申請）
第九十五条　法第三十八条の四第一項の液化石油ガス設備士免状（以下「免状」という。）の交付を受けようとする者は、様式第五十一による申請書に同条第二項各号の一に該当する者であることを証明する書類及び写真（その裏面に撮影年月日、氏名及び年齢の記載された縦三センチメートル、横二・四センチメートルのものであって、申請前六月以内に撮影した無帽かつ正面上三分身像の無背景のもの。第九十七条において同じ。）を添付して次に掲げる都道府県知事に提出しなければならない。
一　液化石油ガス設備士試験に合格した者にあっては、当該試験を実施した都道府県知事（法第三十八条の六第一項の規定に基づき、当該試験の実施に関する事務の全部又は一部を協会又は指定試験機関に行わせることとした都道府県知事を含む。）
二　液化石油ガス設備士講習の課程を修了した者にあっては、その者の居住地を管轄する都道府県知事
三　法第三十八条の四第二項第三号の認定を受けた者にあっては、当該認定を行った都道府県知事
（免状の様式）
第九十六条　免状は、様式第五十二によるものとする。
（免状の再交付の手続）
第九十七条　免状を汚し、損じ、又は失ってその再交付を受けようとする者は、様式第五十三による免状再交付申請書に写真を添付して当該免状を交付した都道府県知事に提出しなければならない。
２　免状を汚し、又は損じて前項の申請をするときは、申請書に当該免状を添付しなければならない。
３　免状を失ってその再交付を受けた者は、失った免状を発見したときは、遅滞なく、免状の再交付を受けた都道府県知事にこれを提出しなければならない。
（免状の書換え）
第九十八条　液化石油ガス設備士は、免状の記載事項に変更を生じたときは、様式第五十四による申請書に書換えの理由を証明する書類及び当該免状を添付して当該免状を交付した都道府県知事にその書換えを申請しなければならない。
２　都道府県知事は、前項の申請が住所に関する事項の変更である場合において、住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）第三十条の七第五項又は第三十条の八第一項の規定により免状の書換えの申請をしようとする者に係る同法第三十条の五第一項に規定する本人確認情報を利用し、又は当該情報の提供を受けることができないときは、免状の書換えを申請をしようとする者に対し、書換えの理由を証明する書類を提出させることができる。
（免状の返納）
第九十九条　法第三十八条の四第四項の規定により免状の返納を命ぜられた者は、遅滞なく、返納を命じた都道府県知事にこれを返納しなければならない。
（液化石油ガス設備士試験）
第百条　液化石油ガス設備士試験（以下「試験」という。）は、筆記試験及び技能試験により行う。
（筆記試験の科目等）
第百一条　筆記試験の科目及びその範囲は、それぞれ第八十九条の表（実習の項を除く。）の上欄及び下欄に掲げるとおりとする。
（筆記試験の免除）
第百二条　筆記試験に合格した者に対しては、その申請により、都道府県において実施される次回の試験の筆記試験を免除する。
（技能試験）
第百三条　技能試験は、筆記試験の合格者又は前条の規定により筆記試験を免除された者に対し、次に掲げる事項について行うものとする。
一　配管用材料及び工具の使用
二　硬質管の加工及び接続
三　器具等の取付け
四　気密試験の実施
五　漏えい試験の実施
（受験手続等）
第百四条　試験（法第三十八条の六第一項の規定に基づき都道府県知事が受験願書の受理の事務を含む試験事務を行わせることとした協会又は指定試験機関（以下「協会等」という。）が行うものを除く。）を受けようとする者は、様式第五十五による受験願書に写真を添付してその希望する受験地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。この場合において、第百二条の規定により筆記試験の免除を申請する者は、前回の筆記試験に合格したことを証明する書類を添付しなければならない。
２　協会等がその試験事務を行う試験を受けようとする者は、当該協会等が定めるところにより、受験願書及び写真を当該協会等に提出しなければならない。
３　第一項後段の規定は、協会等がその試験事務を行う試験について準用する。
４　都道府県知事は、試験を実施する期日、場所、受験願書の提出期限その他試験の実施に関し必要な事項を、あらかじめ公示しなければならない。
５　都道府県知事が前項の公示の事務を含む試験事務を協会等に行わせている場合にあっては、前項の公示は、協会等が行うものとする。
（免状交付事務の委託法人）
第百五条　法第三十八条の四の二の経済産業省令で定める法人は、協会とする。
（免状交付事務に係る委託契約書の記載事項）
第百六条　令第七条第一号ニの経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　委託契約の金額
二　委託契約代金の支払の時期及び方法
三　協会の都道府県知事への報告に関する事項
（免状交付事務に係る公示）
第百七条　令第七条第二号の規定により、都道府県知事が、免状交付事務を委託したときは、次の各号に掲げる事項について公示するものとする。
一　委託に係る免状交付事務の内容
二　委託に係る免状交付事務を処理する場所
（液化石油ガス設備工事の作業）
第百八条　法第三十八条の七の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事の作業は、液化石油ガス設備工事に係る次に掲げる作業とする。
一　硬質管の寸法取り又はねじ切りの作業
二　硬質管の相互を接続し（アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。）、若しくは硬質管を取り外し、又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する作業
三　次に掲げる器具等と硬質管を接続し（イからニまでに掲げる器具等と硬質管を接続する作業にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。）、又は取り外す作業
イ　気化装置
ロ　調整器
ハ　ガスメーター
ニ　自動ガス遮断器
ホ　バルブ
ヘ　ガス栓
四　地盤面下に埋設する硬質管に腐しょく防止措置（電気防しょく措置を除く。）を講ずる作業
五　気密試験の作業
（液化石油ガス設備士の講習）
第百九条　法第三十八条の九第一項の規定により液化石油ガス設備士は、免状の交付を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に、第一回の講習を受けなければならない。
２　液化石油ガス設備士は、前項の第一回の講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から五年以内に第二回の講習を受けなければならない。第三回以降の講習についても、同様とする。
３　前二項の規定にかかわらず、災害その他やむを得ない事由により前二項の期間内に講習を受けることが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に講習を受けなければならない。
（指定）
第百十条　法第三十八条の九第一項の規定による指定は、液化石油ガス設備工事並びに供給設備及び消費設備に係る液化石油ガスによる災害の発生の防止に関する講習を公正かつ適確に実施することができると認められる者であって、次の各号のいずれにも該当しないものについて行う。
一　法又は法に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
二　その業務を行う役員のうちに、前号に該当する者がある者
（特定液化石油ガス設備工事）
第百十一条　法第三十八条の十第一項の経済産業省令で定める液化石油ガス設備工事は、次に掲げるものとする。
一　硬質管相互の接続（アーク溶接又はガス溶接の方法による接続に係るものを除く。）若しくは硬質管の取り外し又は硬質管の取り外しのために硬質管を切断する工事
二　次に掲げる器具等と硬質管の接続（イからニまでに掲げる器具等と硬質管の接続に係る工事にあっては、同一型式の器具等の交換に係るものを除く。）又は取り外しに係る工事
イ　気化装置
ロ　調整器
ハ　ガスメーター
ニ　自動ガス遮断器
ホ　バルブ
ヘ　ガス栓
（事業の開始の届出）
第百十二条　法第三十八条の十第一項の規定により事業の開始の届出をしようとする者は、様式第五十六による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
（届出事項）
第百十三条　法第三十八条の十第一項第三号の経済産業省令で定める事項は、法第三十八条の十二に規定する記録及び配管図面の保存の場所及び分類の方法とする。
（変更等の届出）
第百十四条　法第三十八条の十第二項の規定により同条第一項各号の事項の変更又は事業の廃止の届出をしようとする者は、様式第五十七による届書又は様式第五十八による届書を都道府県知事に提出しなければならない。
（施工後の表示に係る特定液化石油ガス設備工事）
第百十五条　法第三十八条の十一の経済産業省令で定める特定液化石油ガス設備工事は、次の各号に掲げるものとする。
一　二以上の消費設備に液化石油ガスを供給するための供給設備の設置又は変更（供給管の変更を伴うものに限る。）に係るもの
二　ガスメーターと一の末端ガス栓の間の配管の長さが屋内において四メートル以上となる消費設備の設置又は変更（配管の変更を伴うものに限る。）に係るもの（前号に該当するものを除く。）
（表示の方法）
第百十六条　法第三十八条の十一の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、当該工事に係る供給管、配管その他の設備の見やすい箇所に、容易に離脱しない方法により、様式第五十九による表示を付さなければならない。
（表示すべき事項）
第百十七条　法第三十八条の十一の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　特定液化石油ガス設備工事事業者の氏名又は名称
二　施工年月日又は工事番号
三　連絡先
（記録すべき事項）
第百十八条　法第三十八条の十二第一項の経済産業省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一　特定液化石油ガス設備工事の注文者の氏名又は名称及び住所
二　特定液化石油ガス設備工事の内容、施工場所及び施工年月日
三　特定液化石油ガス設備工事に従事した液化石油ガス設備士の氏名
四　施工後の気密試験の結果
（電磁的方法による保存）
第百十八条の二　法第三十八条の十二第一項に規定する記録及び配管図面は、前条各号に掲げる事項及び配管図面の内容を電磁的方法（電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。第百三十一条の二において同じ。）により記録することにより作成し、保存することができる。
２　前項の規定による保存をする場合には、同項の記録及び配管図面が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにしておかなければならない。
３　第一項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
（記録及び配管図面の保存の方法）
第百十九条　法第三十八条の十二第一項の規定により、特定液化石油ガス設備工事事業者は、特定液化石油ガス設備工事に係る記録及び配管図面を、当該工事に係る事業所において五年間保存しなければならない。
（事業所に備えるべき器具）
第百二十条　法第三十八条の十三の経済産業省令で定める器具は、自記圧力計とする。
第七章　指定試験機関
（指定の申請）
第百二十一条　法第三十八条の十四の規定により申請をしようとする者は、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　名称及び住所並びに代表者の氏名
二　試験事務を取り扱う事務所の名称及び所在地
三　行おうとする試験事務の範囲
四　試験事務を開始しようとする年月日
２　前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一　定款及び登記事項証明書
二　申請の日を含む事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表
三　申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
四　次の事項を記載した書類
イ　役員の氏名及び略歴並びに一般社団法人にあっては社員の氏名又は名称
ロ　試験事務の実施の方法に関する計画
ハ　試験委員の選任に関する事項
ニ　試験事務以外の業務を行っている場合は、その業務の種類及び概要
（指定試験機関の名称等の変更の届出）
第百二十二条　法第三十八条の十七第一項の規定による指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地の変更の届出は、次の事項を記載した届出書によって行わなければならない。
一　変更後の指定試験機関の名称又は主たる事務所の所在地
二　変更しようとする年月日
三　変更の理由
２　前項の規定は、法第三十八条の十七第二項の規定による指定試験機関の名称若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地の変更の届出について準用する。この場合において、前項第一号中「又は主たる事務所の所在地」とあるのは、「若しくは主たる事務所の所在地又は試験事務を取り扱う事務所の所在地」と読み替えるものとする。
（試験事務規程の認可の申請）
第百二十三条　指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の設定の認可を受けようとするときは、その旨を記載した申請書に当該認可に係る試験事務規程を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
２　指定試験機関は、法第三十八条の十八第一項の規定により試験事務規程の変更の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　変更しようとする事項
二　変更しようとする年月日
三　変更の理由
四　法第三十八条の十八第二項による委任都道府県知事の意見の概要
（試験事務規程の記載事項）
第百二十四条　法第三十八条の十八第三項の試験事務規程で定めるべき事項は、次のとおりとする。
一　試験の実施の方法に関する事項
二　手数料の収納の方法に関する事項
三　合格の通知に関する事項
四　試験委員の選任及び解任に関する事項
五　試験事務に関して知り得た秘密の保持に関する事項
六　試験事務に関する帳簿及び書類の保存に関する事項
七　前各号に掲げるもののほか、試験事務の実施に関し必要な事項
（試験事務の休廃止）
第百二十五条　指定試験機関は、法第三十八条の十九第一項の許可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　休止し、又は廃止しようとする試験事務の範囲
二　休止し、又は廃止しようとする年月日
三　休止しようとする場合にあっては、その期間
四　休止又は廃止の理由
（役員の選任及び解任）
第百二十六条　指定試験機関は、法第三十八条の二十一の認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二　選任又は解任の理由
（試験委員）
第百二十七条　法第三十八条の二十三第二項の経済産業省令で定める要件は、次の各号の一に該当する者であることとする。
一　液化石油ガス設備士免状の交付を受けており、かつ、液化石油ガス設備工事の作業に関する二年以上の経験を有する者
二　学校教育法による大学若しくは高等専門学校又は従前の規定による大学若しくは専門学校において理学又は工学に関する課程を修めて卒業した者（当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。）であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する三年以上の経験を有するもの
三　学校教育法による高等学校又は従前の規定による工業学校において工業に関する課程を修めて卒業した者であって、液化石油ガス設備工事の作業に関する四年以上の経験を有するもの
四　前三号に掲げる者と同等以上の知識経験を有すると経済産業大臣が認める者
（試験委員の選任又は変更の届出）
第百二十八条　指定試験機関は、法第三十八条の二十三第三項の規定により試験委員の選任又は変更の届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一　選任又は変更に係る試験委員の氏名及び略歴
二　選任又は変更の理由
（試験結果の報告）
第百二十九条　指定試験機関は、試験を実施したときは、遅滞なく、試験実施年月日、受験申請者数、受験者数及び合格者数を記載した試験結果報告書を委任都道府県知事に提出しなければならない。
２　前項の試験結果報告書には、合格者の氏名、生年月日及び試験の科目ごとの成績を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。
（試験事務の引継ぎ等）
第百三十条　指定試験機関は、委任都道府県知事が法第三十八条の二十七第一項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定試験機関が法第三十八条の十九第一項の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は法第三十八条の二十六第一項若しくは第二項の規定により指定試験機関の指定を取り消された場合には、次の事項を行わなければならない。
一　試験事務を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
二　試験事務に関する帳簿及び書類を委任都道府県知事に引き継ぐこと。
三　その他委任都道府県知事が必要と認める事項
第八章　雑則
（帳簿）
第百三十一条　法第八十一条第一項の規定により液化石油ガス販売事業者が帳簿に記載すべき事項は、販売所ごとに次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合	記載すべき事項	
一　液化石油ガスを体積により一般消費者等に販売した場合	一　充てん容器の種類及び数	
	二　販売開始の年月日	
	三　販売先	
	四　充てん容器を交換した年月日及び充てん容器の種類又は数に変更のあった場合においてはその内容	
二　液化石油ガスを質量により一般消費者等に販売した場合	一　充てん容器の種類及び数	
	二　販売の年月日	
	三　販売先	
三　販売した液化石油ガスであって消費されないものを一般消費者等から引き取った場合	一　引き取った液化石油ガスに係る充てん容器の種類及び数	
	二　引取りの年月日	
	三　引取元	
四　法第十四条第一項の書面交付を行った場合	一　書面交付に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　書面交付をした者の氏名	
	三　書面交付の年月日	
	四　書面の内容	
五　法第二十九条の認定を受けた保安機関に法第二十七条第一項各号の業務を委託した場合	一　委託に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　委託を行った保安機関の氏名又は名称及びその事業所の所在地	
	三　保安業務の結果	
	四　供給設備が法第十六条の二第一項の技術上の基準（特定供給設備にあっては法第三十七条の技術上の基準）に適合しないものであった場合は、それに対して講じた措置の内容	
	五　消費設備が法第三十五条の五の技術上の基準に適合しないものであった場合は、その消費設備の所有者又は占有者に通知した内容	
	六　法第二十七条第一項第四号に基づき実施した措置の内容	
	七　保安業務を行った年月日	
六　貯蔵施設又は特定供給設備に異常があった場合	一　その内容	
	二　それに対して講じた措置	
	三　異常があった年月日及び措置を講じた年月日	
七　第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の検査を行った場合	一　バルク貯槽の種類及びその製造事業者の名称	
	二　高圧ガス保安法第五十六条の四第一項の特定設備検査合格証又は同法第五十六条の六の十四第二項の特定設備基準適合証の番号及び発行年月日	
	三　検査を行った年月日	
	四　検査を行った者の氏名又は名称及び住所	
	五　検査の結果	
八　第十六条第二十二号の規定によりバルク貯槽の附属機器の検査を行った場合	一　附属機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称	
	二　検査を行った年月日	
	三　検査を行った者の氏名又は名称及び住所	
	四　検査の結果	
九　第十六条第二十三号の規定によりバルク容器の機器の検査を行った場合	一　機器の種類、製造番号及び製造年月並びにその製造事業者の名称	
	二　検査を行った年月日	
	三　検査を行った者の氏名又は名称及び住所	
	四　検査の結果	
２　法第八十一条第一項の規定により保安機関が帳簿に記載すべき事項は、自ら行う販売事業に係る保安業務にあっては販売所ごとに、委託を受けた保安業務にあっては当該委託を受けた液化石油ガス販売事業者ごとに、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合	記載すべき事項	
一　供給開始時点検・調査を行った場合	一　供給開始時点検・調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　供給開始時点検・調査を行った者の氏名	
	三　供給開始時点検・調査の結果	
	四　供給開始時点検・調査の実施又は法第二十七条第一項第一号又は第二号の通知をした場合は、その内容	
	五　供給開始時点検・調査又は通知の年月日	
	六　供給開始時調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称	
	七　供給開始時調査に係る燃焼器の型式及び製造年月	
二　容器交換時等供給設備点検を行った場合	一　容器交換時等供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　容器交換時等供給設備点検を行った者の氏名	
	三　容器交換時等供給設備点検の結果	
	四　容器交換時等供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容	
	五　容器交換時等供給設備点検又は通知の年月日	
三　定期供給設備点検を行った場合	一　定期供給設備点検に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　定期供給設備点検を行った者の氏名	
	三　定期供給設備点検の結果	
	四　定期供給設備点検の実施又は法第二十七条第一項第一号の通知をした場合は、その内容	
	五　定期供給設備点検又は通知の年月日	
三の二　法第三十四条ただし書の規定により定期供給設備点検を行わなかった場合	一　法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名	
	三　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日	
四　定期消費設備調査を行った場合	一　定期消費設備調査に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　定期消費設備調査を行った者の氏名	
	三　定期消費設備調査の結果	
	四　定期消費設備調査の実施又は法第二十七条第一項第二号の通知をした場合は、その内容	
	五　定期消費設備調査又は通知の年月日	
	六　定期消費設備調査に係る燃焼器の製造者又は輸入者の名称	
	七　定期消費設備調査に係る燃焼器の型式及び製造年月	
四の二　法第三十四条ただし書の規定により定期消費設備調査を行わなかった場合	一　法第三十四条ただし書中の承諾を得ることができなかった一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた者の氏名	
	三　法第三十四条ただし書中の承諾を求めた年月日	
五　周知を行った場合	一　周知に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　周知を行った者の氏名	
	三　周知の内容	
	四　周知の年月日	
六　緊急時対応を行った場合	一　緊急時対応に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　緊急時対応を行った者の氏名	
	三　緊急時対応の内容及び結果	
	四　緊急時対応を行った年月日	
七　緊急時連絡を行った場合	一　緊急時連絡に係る一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　緊急時連絡を行った者の氏名	
	三　緊急時連絡の内容及び結果	
	四　緊急時連絡を行った年月日	
３　法第八十一条第一項の規定により充てん事業者が帳簿に記載すべき事項は、次の表の上欄に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げるものとする。
記載すべき場合	記載すべき事項	
一　充てんした場合	一　充てんに係る貯蔵設備の貯蔵能力並びにその貯蔵設備から液化石油ガスの供給を受けている一般消費者等の氏名又は名称及び住所	
	二　充てんした年月日	
	三　充てんした液化石油ガスの量	
	四　充てんに係る充てん設備	
二　充てん設備の保安検査を受けた場合	一　保安検査を受けた充てん設備	
	二　保安検査を行った者の氏名又は名称及び住所	
	三　保安検査の結果	
	四　充てん設備が法第三十七条の四第二項の技術上の基準に適合していない場合は、それに対して講じた措置の内容	
	五　保安検査又は措置をした年月日	
三　充てん設備に異常があった場合	一　その内容	
	二　それに対して講じた措置	
	三　異常があった年月日及び措置を講じた年月日	
４　法第八十一条第一項の規定により、液化石油ガス販売事業者は、第一項に掲げる事項を記載した帳簿を販売所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日（次の各号に掲げる事項にあっては、それぞれ当該各号に定める日）まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
一　法第十四条第一項の書面交付に係る事項　当該販売契約の終了する日
二　次に掲げる保安業務に係る事項（法第二十七条第一項各号の保安業務を他の者に委託している場合に限る。）　次に掲げる保安業務が次に実施される日
イ　第三十六条第一項第一号の表イ（４）、ロ（４）、ハ（４）又はニ（４）に掲げる事項に係る点検
ロ　第三十七条第一号の表イ（２）又はロ（３）に掲げる事項に係る調査
三　第十六条第二十二号又は第二十三号の検査に係る事項　次回の検査を行う日又は当該検査を行ったバルク貯槽若しくはその附属機器若しくはバルク容器の機器（以下この号において「バルク貯槽等」という。）をくず化し、その他バルク貯槽等として使用することができないように処分する日
５　法第八十一条第一項の規定により、保安機関は、第二項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から起算して二年間が経過する日（次の各号に掲げる保安業務に係る事項にあっては、当該保安業務が次に実施される日）まで保存しなければならない。ただし、一般消費者等に係る帳簿については、当該一般消費者等に係る保安業務を行うことにつき委託契約を締結している場合及び自ら行う販売事業に係る保安業務を実施する場合であって当該一般消費者等と販売契約を締結している場合に限る。
一　第三十六条第一項第一号の表イ（４）、ロ（４）、ハ（４）又はニ（４）に掲げる事項に係る点検
二　第三十七条第一号の表イ（２）又はロ（３）に掲げる事項に係る調査
６　法第八十一条第一項の規定により、充てん事業者は、第三項に掲げる事項を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から二年間保存しなければならない。
７　法第八十一条第二項の規定により指定試験機関が帳簿に記載すべき事項は、合格者の氏名、生年月日及び受験番号とする。
８　法第八十一条第二項の試験事務に係る帳簿は、試験事務を廃止するまで保存しなければならない。
（電磁的方法による保存）
第百三十一条の二　前条第七項に規定する事項が、電磁的方法により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって法第八十一条第二項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
２　前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
（報告）
第百三十二条　次の表の上欄に掲げる者は、毎事業年度経過後三月以内に、同表の中欄に掲げる事項を、同表の下欄に掲げる者に報告しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期間内に報告することが困難であるときは、経済産業大臣が当該事由を勘案して定める期間内に報告しなければならない。
液化石油ガス販売事業者	その事業年度末における販売する一般消費者等の数及び保安機関への保安業務の委託状況	法第三条第一項の登録をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長	
保安機関	その事業年度における法第二十七条第一項各号に掲げる保安業務の実施状況、その事業年度末における保安業務資格者の数及び保安業務に係る一般消費者等の数並びに法人にあっては、その事業年度中の役員又は第三十三条各号に掲げる構成員の構成の変更	法第二十九条第一項の認定をした経済産業大臣、産業保安監督部長、都道府県知事又は指定都市の長	
充てん事業者	その事業年度末における充塡に係る一般消費者等の数及び充塡の作業に従事している充てん作業者の数	法第三十七条の四第一項の許可をした都道府県知事又は指定都市の長	
（事故届）
第百三十三条　保安機関は、自ら行っている保安業務の範囲内において当該一般消費者等の供給設備又は消費設備に災害が発生したときには、遅滞なく、その旨を警察官に届け出なければならない。
（収去証）
第百三十四条　法第八十三条第一項又は第三項の規定により経済産業大臣は、その職員に液化石油ガスを収去させるときは、被収去者に様式第六十による収去証を交付しなければならない。
（証明書）
第百三十五条　法第八十三条第八項の経済産業大臣、都道府県知事又は市長がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十一によるものとする。
２　法第八十三条第十二項の機構がその職員に携帯させる証明書は、様式第六十二によるものとする。
第百三十六条から第百三十九条まで　削除
（経済産業大臣に対する都道府県知事又は市長の報告）
第百四十条　都道府県知事又は指定都市の長は、令第十三条第八項の規定により法第十六条の二第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、速やかに様式第六十四の供給設備技術基準適合命令実施報告書を当該都道府県又は指定都市の区域を管轄する産業保安監督部長に提出しなければならない。
第百四十一条　都道府県知事又は指定都市の長は、令第十三条第八項の規定により法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務（液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。）の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年度分の報告の徴収の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十五の報告徴収実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ　経済産業局長
二　液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ　産業保安監督部長
三　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項　産業保安監督部長
２　都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十六の報告徴収実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ　経済産業局長
二　液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ　産業保安監督部長
三　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項　産業保安監督部長
３　都道府県知事は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務（液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項において同じ。）を行ったときは、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
４　市長は、法第八十二条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行ったときは、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
第百四十二条　都道府県知事又は指定都市の長は、令第十三条第八項の規定により法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務（液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものを除く。次項において同じ。）の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年度分の立入検査、質問又は収去の結果を取りまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十七の立入検査等実施年報を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ　経済産業局長
二　液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ　産業保安監督部長
三　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項　産業保安監督部長
２　都道府県知事又は指定都市の長は、法第八十三条第一項又は第二項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第六十八の立入検査等実施報告書を次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に提出しなければならない。
一　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項のみ　経済産業局長
二　液化石油ガスの保安の確保に関する事項のみ　産業保安監督部長
三　液化石油ガスの取引の適正化に関する事項及び液化石油ガスの保安の確保に関する事項　産業保安監督部長
３　都道府県知事は、令第十三条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務（液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するものに限る。次項から第六項までにおいて同じ。）の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果をとりまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
４　都道府県知事は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。
５　市長は、令第十三条第八項の規定により法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務の報告を行うときは、当該事務を行った年度の一年分の立入検査又は質問の結果をとりまとめて、翌年度の六月末日までに様式第六十九の立入検査等実施年報を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施年報を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
６　市長は、法第八十三条第一項に規定する経済産業大臣の権限に属する事務を行った場合であって、法令に違反する事実その他災害の発生につながるおそれのある重大な事実があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、速やかに様式第七十の立入検査等実施報告書を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、当該市長は、当該立入検査等実施報告書を当該市を包括する都道府県の知事に提出することができる。
第百四十三条　都道府県知事は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十三条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該都道府県の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。
２　市長は、法第八十三条の二第一項の規定により液化石油ガス器具等を提出すべきことを命じたときは、令第十三条第八項の規定により、速やかに、その旨を当該市の区域を管轄する経済産業局長を経由して経済産業大臣に報告しなければならない。この場合において、当該市長は、その旨を当該市を包括する都道府県の知事に報告することができる。
（条例等に係る適用除外）
第百四十四条　第三十九条第一項及び第三項、第百三十二条並びに第百三十五条（都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。）の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附　則　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成九年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令（平成九年政令第二十二号）第一項の規定により届出をしようとする者は、その所有又は占有に係る移動式製造設備の使用の本拠の所在地を管轄する都道府県知事に次の各号に掲げる事項を記載した届書を提出しなければならない。
一　届出をしようとする者の氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名
二　充てん設備の使用の本拠の名称及び所在地
三　充てん設備の貯蔵設備の記号及び番号並びに貯蔵能力
第三条　この省令の施行の際現に高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律（平成八年法律第十四号）第二条の規定による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「旧法」という。）第三条第一項若しくは第八条第一項の許可を受けて設置され、又は設置若しくは変更のための工事に着手している容器置場、貯槽（販売所に設置されているものに限る。）又は特定供給設備については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第一条第二項第五号ニに定めるもののうち、老人福祉法第五条の三の老人福祉施設若しくは同法第二十九条第一項の有料老人ホーム、老人保健法第六条第四項の老人保健施設、民間事業者による老後の保健及び福祉のための総合的施設の整備の促進に関する法律第二条の特定民間施設、精神薄弱者福祉法第五条の精神薄弱者援護施設、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第五十条の二第一項の精神障害者社会復帰施設、職業能力開発促進法第十五条の六第一項第四号の障害者職業能力開発校又は母子及び寡婦福祉法第二十一条第一項の母子福祉施設であって、収容定員二十人以上のものに係る新規則第十四条第二号、第十八条第二号イ及び第三号イ並びに第五十三条第一号イ及び第二号イの規定の適用に関しては、なお従前の例による。
第四条　この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、内容積が七十五リットル未満の充てん容器等に連結する供給管に使用される長さ〇・三メートル未満の硬質管以外の管（調整器と硬質管を接続するものに限る。）については、新規則第十八条第八号ロの規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例による。
第五条　この省令の施行の際現に設置されている法第二条第四項の供給設備であって、新規則第十八条第二十二号の基準に適合していないものについては、次の各号に掲げる場合に応じ、この省令の施行の日から当該各号に定める期間は、なお従前の例による。
一　新規則第十八条第二十二号イ及びハに定めるものを設置する場合　この省令の施行の際現に供給設備のガスメーターに付されている計量法第七十二条第二項の検定証印に表示される検定の満了の年月までの間
二　新規則第十八条第二十二号ロ及びハに定めるものを設置する場合　この省令の施行の日から五年間
第六条　この省令の施行の際現に旧法第三条第一項又は第八条第一項の許可を受けている販売所に係る一般消費者等の数が三千以上の場合の業務主任者の選任数は、この省令の施行の日から三年間は、新規則第二十二条第一項の規定にかかわらず、二人以上とする。
第七条　液化石油ガス販売事業者は、平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までにこの省令による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「旧規則」という。）第二十二条の規定により講習を受けた者に、新規則第二十三条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（以下「新法」という。）第十九条第三項の講習を受けさせなければならない。
第八条　新規則第三十六条第一項第一号及び第三十七条第一号の表下欄中「四年」とあるのは、平成九年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間は「二年」と、平成十一年四月一日から平成十四年三月三十一日までの間は「三年」と読み替えるものとする。
２　この省令の施行の日から三年間は、新規則第三十六条第一項第二号の表中ハの項下欄中「業務主任者」とあるのは「この省令の施行後に第二十三条の規定による講習を受けた業務主任者」とする。
３　この省令の施行の際現に協会、液化石油ガス設備士指定養成施設又は指定講習機関において、新規則第三十六条第二項に規定する講習と同等以上の講習の課程を修了している者は、同項に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
４　この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の一部を改正する省令（平成八年通商産業省令第六十三号）による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（昭和四十三年通商産業省令第十四号）第三十七条第三号の規定により通商産業大臣又は都道府県知事が液化石油ガスの災害の発生の防止に関し相当の知識を有すると認めた者は、新規則第三十六条第一項第二号の表に規定する調査員とみなす。
第九条　この省令の施行の際現に設置されている法第二条第五項の消費設備であって、調整器と末端が不栓との間に設置される長さ〇・三メートル未満の硬質管以外の管（調整器と硬質管を接続するものに限る。）については、新規則第四十四条第二号イ（１）（ｉｉ）の規定にかかわらず、この省令の施行の日から三年間は、なお従前の例による。
第十条　平成六年四月一日から平成九年三月三十一日までに旧規則第四十条の二十一の規定により講習を受けた者は、新規則第百九条第二項の規定にかかわらず、当該講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から三年以内に第二回又は第三回以降の新法第三十八条の九第一項の講習を受けなければならない。
第十一条　この省令の施行の際現に旧法第三条第一項の許可を受けている液化石油ガス販売事業者のうち、平成九年一月一日から平成九年三月三十一日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後三月以内にその事業年度における旧法第十五条第一項の周知、旧法第三十六条第一項の調査、同条第二項の通知の状況及びその販売する一般消費者等の数を旧法第三条第一項の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第四十二条第一項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。
第十二条　高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第四項の規定により保安業務を行うことができることとされる者は、毎事業年度経過後三月以内に当該事業年度における新法第二十七条第一項各号に掲げる保安業務の実施の状況を旧法第三条第一項の許可をした通商産業大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。
第十三条　高圧ガス取締法及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律の一部を改正する法律附則第四条第五項の規定により法第二十九条第一項の認定を受けたものとみなされた者のうち、平成九年一月一日から平成九年三月三十一日までに事業年度が終了する者は、当該事業年度経過後三月以内にその事業年度における旧法第三十七条第一項の調査業務の実施状況、調査業務の委託を受けた液化石油ガス販売事業者の数及び消費設備の数並びに法人にあってはその事業年度中の役員又は旧規則第三十八条の四各号に掲げる構成員の構成の変更を旧法第三十七条の二第一項の認定をした都道府県知事に報告しなければならない。ただし、この省令の施行日以前に旧規則第四十二条第二項の規定により報告をした場合にあっては、この限りでない。
附　則　（平成九年三月二七日通商産業省令第三九号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第七条から第十条まで及び第十二条から第十五条までの規定は、平成九年四月二日から施行する。
附　則　（平成九年四月二四日通商産業省令第八四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一〇年三月二六日通商産業省令第二三号）
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附　則　（平成一一年九月三〇日通商産業省令第八八号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第三十六条第一項第二号の改正規定は、平成十二年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者についての改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（以下「新規則」という。）第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表イの項下欄中「第七十四条第一項に定める充てん作業者講習の課程を修了した者」とあるのは「平成十二年四月一日以降に第七十四条第二項又は第三項に定める充てん作業者の再講習の課程を修了した者」とする。
第三条　この省令の施行の際現に液化石油ガス設備士免状の交付を受けている者についての新規則第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表ハの項下欄中「液化石油ガス設備士」とあるのは「平成十二年四月一日以降に第百九条に定める液化石油ガス設備士の講習を受けた液化石油ガス設備士」とする。
第四条　この省令の施行の際現に高圧ガス保安法第二十八条第一項の販売主任者免状の交付を受けている者についての新規則第三十六条第一項第二号の適用については、同号の表ハの項下欄中「販売主任者免状の交付を受けている者」とあるのは「販売主任者免状の交付を受けている者（平成十二年四月一日以降に第二十三条に定める業務主任者の講習を受けたものに限る。）」とする。
第五条　この省令の施行の際現に業務主任者の代理者の資格を有している者又は第三十六条第二項に定める要件に適合している者については、新規則第三十六条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則　（平成一二年二月二三日通商産業省令第一九号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一二年三月三一日通商産業省令第七二号）
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附　則　（平成一二年九月二六日通商産業省令第二〇〇号）
この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附　則　（平成一二年一〇月三一日通商産業省令第三〇二号）
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第十四、様式第十五、様式第十七、様式第十八、様式第二十六、様式第二十九、様式第三十四、様式第三十六、様式第四十一、様式第四十七、様式第五十一及び様式第五十八の改正規定並びに様式第六十四から様式第六十八までの改正規定（「通商産業局長」を「経済産業局長」に改める部分を除く。）は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一二年一二月五日通商産業省令第三七八号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一三年三月二九日経済産業省令第九九号）　抄
（施行期日）
１　この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成十三年四月一日）から施行する。
附　則　（平成一三年三月三〇日経済産業省令第一一四号）
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附　則　（平成一三年七月一一日経済産業省令第一八二号）
この省令は、平成十三年八月一日から施行する。
附　則　（平成一四年一月三一日経済産業省令第二〇号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第百三十九条の次に一条を加える改正規定（第百三十九条の二第五項第二号に係る部分に限る。）は、平成十四年三月一日から施行する。
附　則　（平成一四年一〇月一日経済産業省令第一〇六号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十二条の改正規定は、同年一月一日から施行する。
第二条　この省令の施行の際現に屋外に設置されている燃焼器の排気筒又はその給排気部については、改正後の第四十四条第一号ナ及びラ並びに第二号イ（１０）及び（１２）の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四二号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四三号）　抄
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一五年三月三一日経済産業省令第四四号）
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附　則　（平成一六年二月二七日経済産業省令第二五号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附　則　（平成一六年三月三一日経済産業省令第五四号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（平成一六年一一月三〇日経済産業省令第一〇九号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
（経過措置）
第三条　この省令による改正後の保安検査の方法は、平成十八年三月三十一日までは、なお従前の例によることができる。ただし、次項に掲げる場合はこの限りでない。
２　この省令による改正前の液化石油ガス保安規則別表第三第一項第十七号ただし書、一般高圧ガス保安規則別表第三第一項第十一号ただし書及びコンビナート等保安規則別表第四第一項第十八号ただし書の規定は、当分の間、なおその効力を有する。
第四条　この省令の施行の際、現に自ら保安検査を行うことができる者として経済産業大臣の認定を受けている認定保安検査実施者が行う保安検査の方法は、この省令の施行後最初の認定の更新を受けるまでの間は、なお従前の例によることができる。
附　則　（平成一七年三月一日経済産業省令第一一号）
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附　則　（平成一七年三月四日経済産業省令第一四号）
この省令は、不動産登記法の施行の日（平成十七年三月七日）から施行する。
附　則　（平成一七年三月一一日経済産業省令第二一号）
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附　則　（平成一七年三月二九日経済産業省令第三六号）
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附　則　（平成一七年三月三〇日経済産業省令第三九号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附　則　（平成一八年四月二八日経済産業省令第六三号）　抄
（施行期日）
第一条　この省令は、会社法の施行の日（平成十八年五月一日）から施行する。
附　則　（平成一八年九月二九日経済産業省令第八九号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成十八年十月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間におけるこの省令による改正後の一般高圧ガス保安規則第二条第一項第五号ニ、液化石油ガス保安規則第二条第一項第一号ニ、コンビナート等保安規則第二条第一項第五号ニ及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第一条第二項第六号ニの規定の適用については、これらの規定中「若しくは同条第二十二項の福祉ホーム」とあるのは、「、同条第二十二項の福祉ホーム若しくは同法附則第四十一条第一項、附則第四十八条若しくは附則第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた附則第四十一条第一項の身体障害者更生援護施設、附則第四十八条の精神障害者社会復帰施設若しくは附則第五十八条第一項の知的障害者援護施設」とする。
附　則　（平成一八年一二月二二日経済産業省令第一〇七号）
この省令は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第三十七条第一号、第四十四条及び第百三十一条の改正規定は、平成十九年四月一日から施行する。
附　則　（平成一九年三月二八日経済産業省令第二二号）
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。
附　則　（平成一九年六月二七日経済産業省令第四四号）
この省令は、平成十九年七月二十七日から施行する。
附　則　（平成一九年六月二九日経済産業省令第四六号）
この省令は、平成十九年七月一日から施行する。
附　則　（平成二〇年一二月一日経済産業省令第八二号）
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日（平成二十年十二月一日）から施行する。
附　則　（平成二四年三月三〇日経済産業省令第二四号）
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成二四年三月三〇日経済産業省令第二五号）
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附　則　（平成二五年三月二九日経済産業省令第一一号）
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律の施行の日（平成二十五年四月一日）から施行する。
附　則　（平成二六年三月一七日経済産業省令第一一号）
この省令は、地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日（平成二十六年四月一日）から施行する。
附　則　（平成二六年六月四日経済産業省令第三一号）
この省令は、平成二十六年九月一日から施行する。
附　則　（平成二七年九月二九日経済産業省令第六八号）
この省令は、勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律の施行の日（平成二十七年十月一日）から施行する。ただし、改正規定中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に改める部分、「母子福祉施設」を「母子・父子福祉施設」に改める部分及び「地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第三項」を「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律（平成元年法律第六十四号）第二条第四項」に改める部分は、公布の日から施行する。
附　則　（平成二八年一月二二日経済産業省令第四号）
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附　則　（平成二八年三月二二日経済産業省令第二六号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号。次項において「液化石油ガス法」という。）第三十五条の六第一項の認定を受けている液化石油ガス販売事業者は、この省令の施行の日にこの省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則（次項において「新液化石油ガス法施行規則」という。）第四十七条の二に規定する第一号認定を受けたものとみなす。
２　この省令の施行の際現に液化石油ガス法第三十五条の六第一項の認定についてされている申請は、新液石油ガス法施行規則第四十七条の二に規定する第一号認定についてされた申請とみなす。
附　則　（平成二八年四月一日経済産業省令第六五号）
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附　則　（平成二八年六月二三日経済産業省令第七七号）
（施行期日）
第一条　この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成二十七年法律第四十七号）附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次条の規定は、平成二十九年一月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第三十八条の三第一項の規定による周知事項の提供を行おうとする保安機関は、この省令の施行の日前においても、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（第三項において「法」という。）第三十五条第一項に規定する保安業務規程について、同項の規定の例により、その認定をした経済産業大臣又は都道府県知事の認可を受けることができる。
２　前項の認可を受けた保安業務規程は、この省令の施行の日にその効力を生ずるものとする。
３　第一項の認可を受けた保安業務規程は、法第三十五条第一項の認可を受けた保安業務規程とみなす。
附　則　（平成二九年二月二二日経済産業省令第八号）
この省令は、平成二十九年六月一日から施行する。
附　則　（平成二九年三月三一日経済産業省令第三三号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に設置されている法第三十七条に規定する特定供給設備（貯蔵能力が一万キログラム以上のバルク貯槽による供給に係るものに限る。）であって、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五十四条第二号ロ（２）に定める技術上の基準に適合していないものについては、なお従前の例による。
附　則　（平成三〇年三月三〇日経済産業省令第一八号）
この省令は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律（同法第二条中児童福祉法第五十六条の六第一項の次に一項を加える改正規定並びに附則第十条及び第十一条の規定を除く。）の施行の日（平成三十年四月一日）から施行する。
附　則　（平成三〇年七月六日経済産業省令第四二号）
この省令は、平成三十一年四月一日から施行する。
附　則　（平成三〇年一一月一四日経済産業省令第六二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、平成三十一年九月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に設置され、若しくは設置若しくは変更のための工事に着手している耐震設計構造物又はこれらの耐震設計構造物についてこの省令の施行後に液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第三十七条の二第一項の許可を受けて行われる耐震上軽微な変更の工事が行われる場合の当該耐震設計構造物のこの省令の規定の適用については、なお従前の例によることができる。
（罰則に関する経過措置）
第三条　この省令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附　則　（平成三〇年一一月一九日経済産業省令第六五号）
この省令は、平成三十年十二月一日から施行する。
附　則　（令和元年七月一日経済産業省令第一七号）
この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日（令和元年七月一日）から施行する。
附　則　（令和元年九月一一日経済産業省令第三六号）
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日（令和元年九月十四日）から施行する。
附　則　（令和二年一月二一日経済産業省令第五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年三月一七日経済産業省令第一五号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年四月一〇日経済産業省令第三七号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年六月二六日経済産業省令第六〇号）
この省令は、公布の日から施行する。
附　則　（令和二年一二月二八日経済産業省令第九二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式（次項において「旧様式」という。）により使用されている書類（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
２　この省令の施行の際現にある旧様式による用紙（第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。）については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附　則　（令和三年六月一八日経済産業省令第五五号）
（施行期日）
第一条　この省令は、令和三年十二月一日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令の施行の際現に設置されている液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（昭和四十二年法律第百四十九号）第二条第四項の供給設備又は同法第二条第五項の消費設備であって、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十六条第四号に規定する充てん容器等（供給設備であるものにあっては内容積が五リットル以下のものを除く。）については、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十八条第一号ニの規定にかかわらず、令和六年六月一日までは、なお従前の例によることができる。
附　則　（令和五年一月二三日経済産業省令第四号）
（施行期日）
１　この省令は、令和五年四月一日から施行する。
（経過措置）
２　この省令の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの省令による改正前の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五条の二第二項の規定により都道府県知事に対し届出をしなければならない事項についてその届出がされていないもので、施行日以後この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第五条の二第二項の規定により地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市（以下「指定都市」という。）の長に対して行うべきこととなるものは、施行日以後においては、指定都市の長に対して届出をしなければならない事項についてその届出がされていないものとみなす。
附　則　（令和五年六月九日経済産業省令第三二号）
（施行期日）
１　この省令は、令和五年六月九日から施行する。
（経過措置）
２　この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による写真の提出については、これらの規定にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。
３　この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による受験願書、申請書その他の文書については、この省令による改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附　則　（令和五年一二月二八日経済産業省令第六三号）
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中採石法施行規則第八条の十九第二項の次に二項を加える改正規定、同令第二十二条第一項の改正規定及び同令様式第十九の改正規定並びに第二十五条中液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第八条の次に二条を加える改正規定及び同令様式第四の改正規定は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施行の日（令和六年四月一日）から施行する。
附　則　（令和六年四月二日経済産業省令第三二号）
（施行期日）
第一条　この省令は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則第十六条第十五号の七から第十五号の九までの改正規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
（経過措置）
第二条　この省令による改正後の第十六条第十五号の八及び第十五号の九の規定は、この省令の施行の日前に締結された液化石油ガス販売契約については、適用しない。
第三条　液化石油ガス販売事業者は、この省令による改正後の液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則の規定を踏まえ、必要な液化石油ガス販売契約の更新を速やかに行うよう努めるものとする。
様式第１（第４条関係）
[略]
様式第２（第５条関係）
[略]
様式第３（第７条関係）
[略]
様式第４（第８条関係）
[略]
様式第５（第９条関係）
[略]
様式第６（第１０条関係）
[略]
様式第７（第１０条関係）
[略]
様式第７の２（第１０条関係）
[略]
様式第８（第１０条関係）
[略]
様式第９（第１０条関係）
[略]
様式第９の２（第１０条関係）
[略]
様式第１０（第２２条関係）
[略]
様式第１１（第２６条関係）
[略]
様式第１２（第３０条関係）
[略]
様式第１３（第３０条関係）
[略]
様式第１４（第３４条関係）
[略]
様式第１５（第３５条関係）
[略]
様式第１６（第３５条関係）
[略]
様式第１７（第３９条関係）
[略]
様式第１８（第３９条関係）
[略]
様式第１９（第４０条関係）
[略]
様式第２０（第４１条関係）
[略]
様式第２１（第４２条関係）
[略]
様式第２２（第４２条関係）
[略]
様式第２２の２（第４２条関係）
[略]
様式第２３（第４２条関係）
[略]
様式第２４（第４２条関係）
[略]
様式第２４の２（第４２条関係）
[略]
様式第２５（第４３条関係）
[略]
様式第２６（第４７条関係）
[略]
様式第２７（第４８条関係）
[略]
様式第２７の２（第４８条関係）
[略]
様式第２８（第５１条関係）
[略]
様式第２９（第５６条関係）
[略]
様式第３０（第５８条関係）
[略]
様式第３１（第５９条関係）
[略]
様式第３２（第５９条関係）
[略]
様式第３３（第６０条関係）
[略]
様式第３４（第６１条関係）
[略]
様式第３５（第６３条関係）
[略]
様式第３６（第６５条関係）
[略]
様式第３７（第６７条関係）
[略]
様式第３８（第６８条関係）
[略]
様式第３９（第６８条関係）
[略]
様式第４０（第６９条関係）
[略]
様式第４１（第７０条関係）
[略]
様式第４２（第７５条関係）
[略]
様式第４３（第７７条関係）
[略]
様式第４３の２（第７９条関係）
[略]
様式第４３の３（第７９条関係）
[略]
様式第４３の４（第７９条関係）
[略]
様式第４３の５（第７９条関係）
[略]
様式第４４（第８１条関係）
[略]
様式第４５（第８１条関係）
[略]
様式第４６（第８２条関係）
[略]
様式第４７（第８３条関係）
[略]
様式第４８（第８８条関係）
[略]
様式第４９（第９１条関係）
[略]
様式第４９の２（第９２条の２関係）
[略]
様式第４９の３（第９２条の３関係）
[略]
様式第４９の４（第９２条の３関係）
[略]
様式第４９の５（第９２条の３関係）
[略]
様式第４９の６（第９２条の３関係）
[略]
様式第５０（第９４条関係）
[略]
様式第５１（第９５条関係）
[略]
様式第５２（第９６条関係）
[略]
様式第５３（第９７条関係）
[略]
様式第５４（第９８条関係）
[略]
様式第５５（第１０４条関係）
[略]
様式第５６（第１１２条関係）
[略]
様式第５７（第１１４条関係）
[略]
様式第５８（第１１４条関係）
[略]
様式第５９（第１１６条関係）
[略]
様式第６０（第１３４条関係）
[略]
様式第６１（第１３５条関係）
[略]
様式第６２（第１３５条関係）
[略]
様式第６３　削除
様式第６４（第１４０条関係）
[略]
様式第６５（第１４１条関係）
[略]
様式第６６（第１４１条関係）
[略]
様式第６７（第１４２条関係）
[略]
様式第６８（第１４２条関係）
[略]
様式第６９（第１４２条関係）
[略]
様式第７０（第１４２条関係）
[略]
別表第一（第六十二条関係）
検査項目	完成検査の方法	
一　第五十二条（第十四条第一号の貯蔵施設の警戒標）	一　貯蔵施設の警戒標の設置状況を目視により検査する。	
二　第五十二条（第十四条第二号の貯蔵施設から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離）	二　貯蔵施設の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
三　第五十二条（第十四条第三号の貯蔵施設の障壁）	三　貯蔵施設の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
四　第五十二条（第十四条第四号の貯蔵施設の屋根）	四　貯蔵施設の屋根の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。	
五　第五十二条（第十四条第五号の貯蔵施設の液化石油ガスが滞留しない構造）	五　貯蔵施設の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。	
六　第五十二条（第十四条第六号の貯蔵施設の消火設備）	六　貯蔵施設の消火設備の設置状況を目視により検査する。	
備考　第五十二条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。	
別表第二（第六十二条関係）
検査項目	完成検査の方法	
一　第五十三条第一号イの貯蔵設備（貯槽であるものを除く。第二の項から第八の項までにおいて同じ。）から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離	一　貯蔵設備の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
二　第五十三条第一号ロの貯蔵設備の障壁	二　貯蔵設備の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
三　第五十三条第一号ハの貯蔵設備から火気を取り扱う施設までの距離	三　貯蔵設備外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯蔵設備と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。	
四　第五十三条第一号ニの貯蔵設備の液化石油ガスが滞留しない構造	四　貯蔵設備の液化石油ガスが漏えいしたときに滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。	
五　第五十三条第一号ホの貯蔵設備のさく、へい等	五　貯蔵設備のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。	
六　第五十三条第一号ヘの貯蔵設備の警戒標	六　貯蔵設備の警戒標の設置状況を目視により検査する。	
七　第五十三条第一号トの貯蔵設備の消火設備	七　貯蔵設備の消火設備の設置状況を目視により検査する。	
八　第五十三条第一号チの貯蔵設備の屋根又は遮へい板	八　貯蔵設備の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。	
九　第五十三条第一号リの充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置	九　充てん容器等の転落、転倒等の衝撃及びバルブ等の損傷防止措置を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。	
十　第五十三条第一号ヌの充てん容器等の腐しょく防止措置	十　充てん容器等の腐しょく防止措置を目視により検査する。	
十一　第五十三条第二号イの貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離	十一　貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
十二　第五十三条第二号ロの貯槽の障壁（貯槽を地盤面下に埋設したものを除く。）	十二　貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
十三　第五十三条第二号ハの指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設	十三　指定地域内の貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。	
十四　第五十三条第二号ニの埋設する貯槽	十四　埋設する貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。	
十五　第五十三条第二号ホの貯槽から火気を取り扱う施設までの距離	十五　貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。
なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための施設を設けているものについては、当該施設の設置状況を目視及び図面により検査する。	
十六　第五十三条第二号ヘの貯槽間の距離	十六　貯槽の外面から他の貯槽までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
十七　第五十三条第二号トの貯槽のさく、へい等	十七　貯槽のさく、へい等の設置状況を目視により検査する。	
十八　第五十三条第二号チの貯槽の朱書	十八　貯槽の周囲から朱書の状況を目視により検査する。	
十九　第五十三条第二号リの貯槽の材料	十九　貯槽に使用されている材料を図面及び記録により検査する。	
二十　第五十三条第二号ヌの貯槽の欠陥	二十　貯槽に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。	
二十一　第五十三条第二号ルの貯槽の腐しょくを防止する措置	二十一　貯槽の腐しょくを防止する措置を目視及び記録により検査する。	
二十二　第五十三条第二号ヲの貯槽の基礎	二十二　貯槽の基礎の状況を図面及び記録により検査し、貯槽の支柱と基礎の緊結状態を目視により検査する。	
二十三　第五十三条第二号ワの貯槽の耐圧試験及び気密試験	二十三　貯槽について、耐圧試験設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・三倍以上）の圧力で水その他の安全な液体を使用して行う耐圧試験（その構造により液体を使用することが困難であると認められるときは、常用の圧力の一・二五倍以上（第二種特定設備にあっては、常用の圧力の一・一倍以上）の圧力で空気、窒素等の気体を使用して行う耐圧試験）又はその記録により検査する。また、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。	
二十四　第五十三条第二号カの貯槽の肉厚	二十四　貯槽の肉厚を肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。	
二十五　第五十三条第二号ヨの貯槽の圧力計及び安全弁	二十五　貯槽の圧力計の設置状況を目視により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。また、安全弁の設置状況を目視により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。	
二十六　第五十三条第二号タの貯槽の安全弁の放出管	二十六　貯槽の安全弁の放出管の開口部の位置及び設置状況を巻尺その他の測定器を用いた測定又は目視により検査する。	
二十七　第五十三条第二号レの貯槽の液面計等	二十七　貯槽の液面計及び止め弁の設置状況を目視により検査し、止め弁の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
二十八　第五十三条第二号ソの貯槽の受入管及び供給管に設けるバルブ	二十八　貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブの設置状況を目視により検査する。	
二十九　第五十三条第二号ツの貯槽の受入管及び供給管に設ける緊急遮断装置等	二十九　貯槽の受入管及び供給管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
三十　第五十三条第二号ネの貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置	三十　貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
三十一　第五十三条第二号ナの貯槽の液化石油ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備	三十一　貯槽から漏えいした液化石油ガスが滞留するおそれのある場所に設けた当該ガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備の設置状況を目視、図面及び記録により検査し、当該検知警報設備の機能を作動試験等又はその記録により検査する。	
三十二　第五十三条第二号ラの貯槽の静電気を除去する措置	三十二　貯槽の静電気を除去する措置の設置状況を目視及び記録により検査する。	
三十三　第五十三条第二号ムの貯槽の防消火設備	三十三　貯槽に設置された防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。	
三十四　第五十三条第二号ウの貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の操作に係る措置	三十四　貯槽の受入管及び供給管に設けたバルブ等の開閉方向等の明示、バルブに係る受入管及び供給管の液化石油ガスの流れの方向の表示の措置の状況を目視又は記録により検査する。	
三十五　第五十三条第二号ヰの耐震設計構造物の耐震に関する性能	三十五　耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。	
三十六　第五十三条第三号の液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備	三十六　液化石油ガスの供給を中断することなく容器交換できる設備の設置状況を目視及び記録により検査する。	
三十七　第五十三条第四号（第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの供給数量）	三十七　貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。	
三十八　第五十三条第四号（第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥）	三十八　バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。	
三十九　第五十三条第四号（第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置）	三十九　バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録により検査する。	
四十　第五十三条第四号（第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料）	四十　バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を図面及び記録により検査する。	
四十一　第五十三条第四号（第十八条第八号イの充てん容器等又は貯槽と調整器の間に設置される管の耐圧試験）	四十一　容器と調整器の間に設置される管について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
四十二　第五十三条第四号（第十八条第八号ロの調整器とガスメーターの間に設置される管の耐圧試験）	四十二　調整器とガスメーターの間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
四十三　第五十三条第四号（第十八条第八号ハの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管の耐圧試験）	四十三　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
四十四　第五十三条第四号（第十八条第八号ニの容器と集合管又は調整器を接続する管の引張試験）	四十四　充てん容器等と集合装置に係る集合管若しくは調整器を接続する管又は調整器と硬質管を接続する硬質管以外の管について引張試験設備を用いた一キロニュートン以上の力で行う引張試験又はその記録により検査する。	
四十五　第五十三条第四号（第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験）	四十五　バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。	
四十六　第五十三条第四号（第十八条第十九号イの気化装置の欠陥）	四十六　気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。	
四十七　第五十三条第四号（第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験）	四十七　気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
四十八　第五十三条第四号（第十八条第十九号ハの気化装置の構造）	四十八　気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。	
四十九　第五十三条第四号（第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置）	四十九　気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。	
五十　第五十三条第四号（第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結を防止する措置）	五十　気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
五十一　第五十三条第四号（第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合）	五十一　調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。	
五十二　第五十三条第四号（第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能）	五十二
（１）　調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。）の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
（２）　調整器（二段式減圧用二次側のものに限る。）の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。	
五十三　第五十三条第四号（第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力）	五十三
（１）　調整器（生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。）の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
（２）　調整器（（１）に規定するものを除く。）の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。	
五十四　第五十三条第四号（第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置等）	五十四　地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。	
備考　第五十三条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。	
別表第三（第六十二条関係）
検査項目	完成検査の方法	
一　第五十四条第一号（第十九条第二号ハ）のバルク容器の屋根又は遮へい板	一　バルク容器の屋根又は遮へい板の設置状況を目視により検査し、必要に応じ図面及び記録により検査する。	
二　第五十四条第一号（第十九条第二号ニ）のバルク容器の消火設備	二　バルク容器の消火設備の設置状況を目視により検査する。	
三　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号イのバルク容器のカップリング用液流出防止装置））	三　液取入バルブのカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。	
四　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ロ及びハのバルク容器のガス取出バルブ及び液取出バルブのガス放出防止器又は緊急遮断装置））	四　ガス取出バルブ及び液取出バルブに取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。	
五　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ニのバルク容器の均圧バルブのカップリング））	五　均圧バルブに取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。	
六　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ホのバルク容器の液面計））	六　バルク容器の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。	
七　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ヘのバルク容器の過充てん防止装置））	七　バルク容器の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。	
八　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号トのバルク容器のプロテクター））	八　バルク容器のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。	
九　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号チのバルク容器の表示））	九　バルク容器の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。	
十　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号リのバルク容器の緊急連絡先））	十　バルク容器の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。	
十一　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ヌのバルク容器の腐しょくを防止する措置））	十一　バルク容器の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。	
十二　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ルのバルク容器のスカート又はサドル等の基礎への設置））	十二　バルク容器のスカート又はサドル等を目視により検査する。	
十三　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ヲのバルク容器の設置方法））	十三　バルク容器の設置方法を目視及び図面により検査する。	
十四　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号ワのバルク容器の自動車等車両の接触防止措置））	十四　バルク容器の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。	
十五　第五十四条第一号（第十九条第二号ホ（第十九条第一号カのバルク容器の安全弁の放出管等））	十五　バルク容器の安全弁の放出口管等の設置状況を目視等により検査する。	
十六　第五十四条第一号（第五十三条第一号イのバルク容器から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離）	十六　バルク容器の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
十七　第五十四条第一号（第五十三条第一号ロのバルク容器の障壁）	十七　バルク容器の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
十八　第五十四条第一号（第五十三条第一号ハのバルク容器から火気を取り扱う施設までの距離）	十八　バルク容器の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク容器と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。	
十九　第五十四条第二号イ（第十九条第三号イのバルク貯槽の特定設備検査）	十九　バルク貯槽の規格を特定設備検査合格証又は特定設備基準適合証により検査する。	
二十　第五十四条第二号ロ（１）及び（２）のバルク貯槽から第一種保安物件及び第二種保安物件までの距離	二十　バルク貯槽の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
二十一　第五十四条第二号ロ（１）（ｉ）ただし書（イ）の加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁	二十一　加熱試験に合格する構造壁又はこれと同等以上の性能を有する壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
二十一の二　第五十四条第二号ロ（１）（ｉ）ただし書（ロ）、（ｉｉ）及び（３）のバルク貯槽の障壁	二十一の二　貯槽の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
二十二　第五十四条第二号ロ（４）の指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設	二十二　指定地域内のバルク貯槽の地盤面下への埋設状況を目視により検査する。	
二十三　第五十四条第二号ハのバルク貯槽から火気を取り扱う施設までの距離	二十三　バルク貯槽の外面から火気を取り扱う施設までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。なお、規定の距離を確保することができないものであって、当該バルク貯槽と火気を取り扱う施設との間に漏えいした液化石油ガスが流動することを防止するための措置を講じているものについては、当該措置の状況を目視及び図面により検査する。	
二十四　第五十四条第二号ニの防消火設備	二十四　バルク貯槽の防消火設備の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を作動試験又はその記録により検査する。	
二十五　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（１）のバルク貯槽の安全弁）	二十五　バルク貯槽の安全弁の設置状況を目視等により検査し、その機能を安全弁作動試験用器具を用いた作動試験又はその記録により検査する。	
二十六　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（２）のバルク貯槽の液面計）	二十六　バルク貯槽の液面計の設置状況を目視等により検査し、その機能を記録により検査する。	
二十七　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（３）のバルク貯槽の過充てん防止装置）	二十七　バルク貯槽の過充てん防止装置の設置状況を図面等により検査し、その機能を記録により検査する。	
二十八　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（４）のバルク貯槽のカップリング用液流出防止装置）	二十八　液取入弁のカップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。	
二十九　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（５）及び（６）のバルク貯槽のガス取出弁及び液取出弁のガス放出防止器又は緊急遮断装置）	二十九　ガス取出弁及び液取出弁に取り付けたガス放出防止器又は緊急遮断装置の設置状況を目視及び図面により検査し、その機能を記録により検査する。	
三十　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（７）のバルク貯槽の均圧弁のカップリング）	三十　均圧弁に取り付けたカップリングの設置状況を目視により検査し、その機能を記録により検査する。	
三十一　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（８）のバルク貯槽のプロテクター）	三十一　バルク貯槽のプロテクターの設置状況を目視及び図面により検査する。	
三十二　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（９）のバルク貯槽の表示）	三十二　バルク貯槽の周囲から火気厳禁等の朱書の状況を目視により検査する。	
三十三　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（１０）のバルク貯槽の緊急連絡先）	三十三　バルク貯槽の緊急連絡先の掲示状況を目視により検査する。	
三十四　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号ハ（１１）バルク貯槽の腐しょくを防止する措置）	三十四　バルク貯槽の腐しょくを防止する措置を目視又は記録により検査する。	
三十五　第五十四条第二号ホ（第十九条第三号（１２）のバルク貯槽の支柱又はサドルの取付け）	三十五　バルク貯槽の支柱又はサドルを目視及び図面により検査する。	
三十六　第五十四条第一号及び第二号ホ（第十九条第四号のバルク容器、バルク貯槽及び附属機器の気密性能）	三十六　バルク容器、バルク貯槽及び附属機器について、漏えい試験用設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。	
三十七　第五十四条第一号及び第二号ホ（第十九条第五号のガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステム）	三十七　バルク容器又はバルク貯槽のプロテクター内に設けたガス漏れ検知器及びその漏えい警報を常時監視するシステムの設置状況を目視、図面及びその記録により検査し、当該ガス漏れ検知器の機能を作動試験等又はその記録により検査する。	
三十八　第五十四条第一号及び第二号ホ（第十九条第六号の液状のガスが滞留しにくい措置）	三十八　液状の液化石油ガスが滞留しにくい措置の状況を目視及び図面等により検査する。	
三十九　第五十四条第二号ヘ（第十九条第三号ニ（１）のバルク貯槽の設置方法）	三十九　バルク貯槽の設置方法を目視及び図面により検査する。	
四十　第五十四条第二号ヘ（第十九条第三号ニ（２）のバルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置）	四十　バルク貯槽の自動車等車両の接触防止措置状況を目視及び図面により検査する。	
四十一　第五十四条第二号ヘ（第十九条第三号ニ（３）のバルク貯槽の基礎への固定方法）	四十一　バルク貯槽と基礎との固定状況を目視及び図面により検査する。	
四十二　第五十四条第二号ヘ（第十九条第三号ニ（４）のバルク貯槽の接地）	四十二　バルク貯槽の接地状況を目視及び図面により検査する。	
四十三　第五十四条第二号ヘ（第十九条第三号ニ（５）のバルク貯槽の安全弁の放出管等）	四十三　バルク貯槽の安全弁の放出管等の設置状況を目視等により検査する。	
四十四　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（１）のバルク貯槽の埋設深さ）	四十四　バルク貯槽の埋設深さを目視及び図面により検査する。	
四十五　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（２）のバルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置）	四十五　バルク貯槽の自動車等車両の乗入れ防止措置状況を目視及び図面により検査する。	
四十六　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（３）のバルク貯槽の浮き上がり防止措置）	四十六　バルク貯槽の浮き上がり防止措置を図面により検査する。	
四十七　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（４）のバルク貯槽の埋設に用いる土又は砂）	四十七　バルク貯槽の埋設に用いる土又は砂を目視等により検査する。	
四十八　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（５）のバルク貯槽のガス検知用の孔あき管）	四十八　バルク貯槽のガス検知用の孔あき管の設置状況を目視及び図面により検査する。	
四十九　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（６）のバルク貯槽の標識杭）	四十九　バルク貯槽の標識杭を目視及び図面により検査する。	
五十　第五十四条第二号ト（第十九条第三号ホ（７）のバルク貯槽のプロテクターの断熱材）	五十　プロテクターの断熱材を図面により検査する。	
五十一　第五十四条第三号（第十八条第四号の貯蔵設備、気化装置及び調整器の供給能力）	五十一　貯蔵設備、気化装置及び調整器の液化石油ガスの最大消費数量を供給しうることを目視により検査し、必要に応じ図面又は記録により検査する。	
五十二　第五十四条第三号（第十八条第五号のバルブ、集合装置、供給管及びガス栓の欠陥）	五十二　バルブ、集合装置、供給管及びガス栓に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視により検査する。	
五十三　第五十四条第三号（第十八条第六号のバルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置）	五十三　バルブ、集合装置及び供給管の腐しょく防止措置を目視、図面及び記録等により検査する。	
五十四　第五十四条第三号（第十八条第七号のバルブ、集合装置及び供給管の材料）	五十四　バルブ、集合装置及び供給管に使用されている材料を記録又は図面により検査する。	
五十五　第五十四条第三号（第十八条第十号のバルブ、集合装置、気化装置及び供給管の漏えい試験）	五十五　バルブ、集合装置、気化装置及び供給管について、漏えい試験設備を用いた漏えい試験又はその記録により検査する。	
五十六　第五十四条第三号（第十八条第十九号イの気化装置の欠陥）	五十六　気化装置に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであることを目視及び記録により検査する。	
五十七　第五十四条第三号（第十八条第十九号ロの気化装置の耐圧試験）	五十七　気化装置について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
五十八　第五十四条第三号（第十八条第十九号ハの気化装置の構造）	五十八　気化装置の構造が直火で直接液化石油ガスを加熱する構造でないことを目視及び図面により検査する。	
五十九　第五十四条第三号（第十八条第十九号ニの気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置）	五十九　気化装置の液化石油ガスの流出を防止する措置について目視及び図面により検査する。	
六十　第五十四条第三号（第十八条第十九号ホの気化装置の温水部の凍結防止措置）	六十　気化装置の温水部の凍結防止の措置状況を目視、図面及び記録により検査する。	
六十一　第五十四条第三号（第十八条第二十号イの調整器の欠陥及び液化石油ガスへの適合）	六十一　調整器に使用上支障のある腐しょく、割れ等の欠陥がないものであること及び消費する液化石油ガスに適合したものであることを目視により検査する。	
六十二　第五十四条第三号（第十八条第二十号ロの調整器の耐圧性能及び気密性能）	六十二
（１）　調整器（二段式減圧用二次側のものを除く。）の高圧部について耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた一・五六メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。
（２）　調整器（二段式減圧用二次側のものに限る。）の高圧部について耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査し、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた〇・一五メガパスカル以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。	
六十三　第五十四条第三号（第十八条第二十号ハの調整器の調整圧力及び閉そく圧力）	六十三
（１）　調整器（生活の用に供する液化石油ガスに係るものに限る。）の調整圧力は、二・三キロパスカル以上三・三キロパスカル以下であり、かつ、閉そく圧力は、三・五キロパスカル以下であることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。
（２）　調整器（（１）に規定するものを除く。）の調整圧力及び閉そく圧力は、使用する燃焼器に適合したものであることを圧力測定設備を用いた試験又はその記録により検査する。	
六十四　第五十四条第三号（第十八条第二十一号の地下室等の緊急遮断装置）	六十四　地下室等の緊急遮断装置又はバルブの設置状況を目視又は記録により検査する。	
六十五　第五十四条第四号イのバルク容器又はバルク貯槽と調整器との間に設置される管の耐圧試験	六十五　バルク容器又はバルク貯槽と調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた二・六メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
六十六　第五十四条第四号ロの二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器との間に設置される管の耐圧試験	六十六　二段式減圧用一次側調整器と二次側調整器の間に設置される管について、耐圧試験設備を用いた〇・八メガパスカル以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。	
六十七　第五十四条第二号チ（１）の埋設するバルク貯槽	六十七　埋設するバルク貯槽の設置状況を図面及び記録により検査する。	
六十八　第五十四条第二号チ（２）の貯槽間の距離	六十八　バルク貯槽の外面から他の貯槽又はバルク貯槽若しくは酸素の貯蔵設備までの距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
六十九　第五十四条第二号チ（３）のバルク貯槽の基礎	六十九　バルク貯槽の基礎の状況を記録又は図面により検査し、バルク貯槽の支柱又は底部と基礎の緊結状態を目視及び図面により検査する。	
七十　第五十四条第二号チ（４）のバルク貯槽及びその支柱の温度上昇を防止するための措置	七十　バルク貯槽及びその支柱について、その構造の耐熱性及び冷却用散水装置その他の冷却装置の設置状況を目視及び記録により検査し、当該冷却装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
七十一　第五十四条第二号チ（５）のバルク貯槽の静電気を除去する措置	七十一　バルク貯槽の静電気を除去する措置の状況を目視及び記録により検査する。	
七十二　第五十四条第二号チ（６）の耐震設計構造物の耐震に関する性能	七十二　耐震設計構造物が適切な耐震に関する性能を有することを目視、図面及び記録により検査する。	
備考　第五十四条に規定する基準にかかわらず、第五十五条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査の方法とする。	
別表第四（第七十一条、第八十四条関係）
検査項目	完成検査及び保安検査の方法	
一　第六十四条第一項第一号の充てん設備の貯蔵設備	一　充てん設備に設けた容器の規格を刻印又は標章により検査する。	
二　第六十四条第一項第二号の液化石油ガスの通る部分の耐圧試験	二　液化石油ガスの通る部分について、耐圧試験用設備を用いた常用の圧力の一・五倍以上の圧力で行う耐圧試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、当該部分を目視及び非破壊検査設備による検査又はその記録により欠陥の有無を確認し、その結果、割れ、きず、腐食等の欠陥がないか、又は欠陥があってもグラインダー加工のみで措置できる軽微なものであって、当該欠陥の補修部の非破壊検査設備による検査で異常のないことが確認された場合は、この限りでない。	
三　第六十四条第一項第三号の液化石油ガスの通る部分の気密試験	三　液化石油ガスの通る部分について、耐圧性能の確認後の組立状態において、気密試験用設備を用いた常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。ただし、保安検査においては、運転状態若しくは運転を停止した状態又は耐圧試験の確認後の組立状態において、気密試験用設備による常用の圧力以上の圧力で行う気密試験又はその記録により検査する。	
四　第六十四条第一項第四号の液化石油ガスの通る部分の肉厚	四　液化石油ガスの通る部分の肉厚を非破壊検査設備等肉厚測定用器具を用いた測定又はその記録により検査する。ただし、保安検査における肉厚測定は、条件の異なる場所ごとに最も肉厚の減少しやすい箇所について数点以上行う。	
五　第六十四条第一項第五号のポンプ又は圧縮機のスイッチ	五　充てんのためのポンプ又は圧縮機は遠隔操作ができるものであることを目視及び図面により検査する。	
六　第六十四条第一項第六号のポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機	六　充てんのためのポンプ又は圧縮機を駆動させる発電機は、火花を発生しない機構であることを図面等により検査する。	
七　第六十四条第一項第七号の充てん設備の充てんホース	七　充てんホースの設置状況を目視により検査し、当該充てんホースの規格を記録等により検査する。	
八　第六十四条第一項第八号の充てん設備の安全継手	八　充てんホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
九　第六十四条第一項第九号の充てん設備のカップリング用液流出防止装置	九　カップリング用液流出防止装置の設置状況を目視により検査し、当該カップリング用液流出防止装置の機能を記録により検査する。	
十　第六十四条第一項第十号の充てん設備の均圧ホース、安全継手及びカップリング	十　均圧ホース及びカップリングの設置状況を目視により検査し、当該均圧ホースの規格及び当該カップリングの機能を記録等により検査する。
また、均圧ホースの先端から安全継手までの距離を巻尺その他の測定器具を用いた測定により検査し、当該安全継手の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
十一　第六十四条第一項第十一号及び第十二号の充てん設備の緊急遮断装置	十一　充てん設備の容器及び配管に設けた緊急遮断装置の設置状況を目視又は図面により検査し、当該緊急遮断装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
十二　第六十四条第一項第十三号の充てん設備の液面計	十二　充てん設備の容器に設けた液面計の設置状況を目視等により検査する。	
十三　第六十四条第一項第十四号の充てん設備の温度計	十三　充てん設備の容器に設けた温度計の設置状況を目視等により検査し、当該温度計の精度を温度計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。	
十四　第六十四条第一項第十五号の充てん設備の圧力計	十四　充てん設備の液化石油ガスの通る部分に設けた圧力計の設置状況を目視等により検査し、当該圧力計の精度を圧力計精度確認用器具を用いた測定又はその記録により検査する。	
十五　第六十四条第一項第十六号の充てん設備の誤発進防止装置	十五　誤発進防止装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該誤発進防止装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
十六　第六十四条第一項第十七号の充てん設備の緊急停止スイッチ	十六　緊急停止スイッチの設置状況を目視及び図面により検査し、当該緊急停止スイッチの機能を作動試験又はその記録により検査する。	
十七　第六十四条第一項第十八号の充てんを自動的に停止する装置	十七　充てんを自動的に停止する装置の設置状況を目視及び図面により検査し、当該充てんを自動的に停止する装置の機能を作動試験又はその記録により検査する。	
十八　第六十四条第一項第十九号の充てん設備の使用の本拠の所在地		
イ　第十四条第一号の警戒標	イ　充てん設備の使用の本拠の所在地の警戒標の設置状況を目視により検査する。ただし、保安検査においては、警戒標の設置状況及び維持管理状況を目視により検査する。	
ロ　第十四条第二号の第一種施設距離及び第二種施設距離	ロ　充てん設備の使用の本拠の所在地の外面から第一種保安物件及び第二種保安物件に対する距離を巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。ただし、当該測定において、規定の距離を満たしていることが目視により容易に判定できる場合に限り、目視による検査に替えることができる。	
ハ　第十四条第三号の障壁	ハ　充てん設備の使用の本拠の所在地の障壁の設置状況を目視、図面及び記録により検査する。ただし、保安検査においては、障壁の設置状況及び維持管理状況を目視、図面及び記録により検査する。	
ニ　第十四条第五号の液化石油ガスが滞留しない構造	ニ　充てん設備の使用の本拠の所在地の液化石油ガスが漏えいしたとき滞留しない構造であることを目視により検査し、必要に応じ図面及び記録又は巻尺その他の測定器を用いた測定により検査する。	
十九　第六十四条第二項の充てん設備	十九　液化石油ガス保安規則第三十二条第二項に規定する完成検査合格証により確認する。ただし、保安検査においては、液化石油ガス保安規則第八十条に規定する方法（製造設備が移動式製造設備である製造施設の場合に限る。）による。	
備考　第六十四条に規定する基準にかかわらず、第七十三条の規定により経済産業大臣が認めた基準に係る完成検査又は保安検査の方法については、この表の規定にかかわらず、経済産業大臣が認めたものをもって完成検査又は保安検査の方法とする。